## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
编制（审核）说明
工程名称：全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目
1、工程概况： 全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目，包括70台壁挂式可燃气体探测仪、120台立柱式可燃气体探测仪、660台埋地式可燃气体探测仪的安装。 2、工程量清单报价编制依据： （1）本工程依据甲方提供的设备采购需求。 （2）2017版《内蒙古自治区建设工程计价依据》及相关费用定额。 （3）《建设工程工程量清单计价规范》2024-内蒙古。 （4）材料价执行鄂尔多斯市2026年4月工程造价信息及市场价。
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
计算规则说明
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
补充计算规则说明
清单编码 | 清单名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量计算规则 |  | 工作内容
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031006005001 | 可燃气体泄露检测仪 | 1、传感器类型：可调谐激光光谱吸收（TDLAS） 2、检测对象：甲烷 3、测量范围：0-100%LEL 4、数据采样周期：默认30分钟/次(可调) 5、安装方式：壁挂安装 6、物联通讯：4G 7、供电方式：一次性电池供电，电池寿命10年，电池寿命达不到10年的免费更换电池至10年 8、显示方式：LCD液晶，常显示，支持蓝牙、红外无线调试 9、外壳材质：防腐外壳或工程塑料 10、心跳周期：默认12小时/次(可调) 11、具备远程设置参数及程序OTA升级功能 12、检测误差：±3%F.S（标准环境） 13、防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga 14、防护等级：IP68 15、工作温度：-40°C~70°C 16、工作湿度：≤100%RH（无冷凝） 17、防腐检测：通过环境盐雾试验检测≥1000h 18、产品具备浸水液位监测功能、振动预警监测功能、温湿度监测功能、防盗监测功能、北斗定位功能 19、数据加密：上传的数据报文信息有加密功能 20、含不少于10年4G通讯网卡，不限上报次数，设备整机质保不少于10年 21、免费接入相关安全监测预警平台 22、此价应包含完成安装的所有费用 |  | 台 | 70
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 031006005002 | 可燃气体泄露检测仪 | 1、传感器类型：可调谐激光光谱吸收（TDLAS） 2、检测对象：甲烷 3、测量范围：0-100%LEL 4、数据采样周期：默认30分钟/次(可调) 5、安装方式：立桩式安装 6、物联通讯：4G 7、供电方式：一次性电池供电，电池寿命10年，电池寿命达不到10年的免费更换电池至10年 8、显示方式：LCD液晶，常显示，支持蓝牙、红外无线调试。 9、外壳材质：防腐外壳或工程塑料 10、心跳周期：默认12小时/次(可调) 11、具备远程设置参数及程序OTA升级功能 12、检测误差：±3%F.S（标准环境） 13、防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga 14、防护等级：IP68 15、工作温度：-40°C~70°C 16、工作湿度：≤100%RH（无冷凝） 17、防腐检测：通过环境盐雾试验检测≥1000h 18、产品具备浸水液位监测功能、振动预警监测功能、温湿度监测功能、防盗监测功能、北斗定位功能 19、产品可选配增加360度全景摄像功能 20、数据加密：上传的数据报文信息有加密功能 21、含不少于10年4G通讯网卡，不限上报次数，设备整机质保不少于10年 22、免费接入相关安全监测预警平台 23、此价应包含完成安装的所有费用 |  | 台 | 120
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 031006005003 | 可燃气体泄露检测仪 | 1、传感器类型：可调谐激光光谱吸收（TDLAS） 2、检测对象：甲烷 3、测量范围：0-100%LEL 4、数据采样周期：默认30分钟/次(可调) 5、安装方式：埋地式安装 6、物联通讯：4G 7、供电方式：一次性电池供电，电池寿命10年，电池寿命达不到10年的免费更换电池至10年 8、显示方式：LCD液晶，常显示，支持蓝牙、红外无线调试 9、外壳材质：防腐外壳或工程塑料 10、心跳周期：默认12小时/次(可调) 11、具备远程设置参数及程序OTA升级功能 12、检测误差：±3%F.S（标准环境） 13、防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga 14、防护等级：IP68 15、工作温度：-40°C~70°C 16、工作湿度：≤100%RH（无冷凝） 17、防腐检测：通过环境盐雾试验检测≥1000h 18、产品具备浸水液位监测功能、振动预警监测功能、温湿度监测功能、防盗监测功能、北斗定位功能 19、数据加密：上传的数据报文信息有加密功能; 20、含不少于10年4G通讯网卡，不限上报次数，设备整机质保不少于10年 21、免费接入相关安全监测预警平台 22、此价应包含完成安装的所有费用 |  | 台 | 660
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：全旗城镇燃气泄漏监测设备安装项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计