## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030225001001 | 成套整装锅炉 | 1.名称:立式燃煤热水锅炉 2.规格、型号：A1800*5000单台锅炉供热量 700KW 3.热媒温度为65℃-50℃ |  | 台 | 1
2 | 030305006001 | 烟囱、烟道 | 1.铸铁烟囱直径500 |  | m | 15
3 | 031005008001 | 水处理器 | 1.名称：全自动软水器 2.规格、型号：Q=0.5-1.5m³/h 3.参见12N2-106 |  | 台 | 1
4 | 031005016001 | 水箱 | 1.名称：高位膨胀水箱（成品保温水箱） 2.规格、型号：V=1m³ 1000X1000X1300(H) 3.安装高度：水箱底距地3.2m 4.详见12S2-121~124 采用装配式不锈钢板 |  | 台 | 1
5 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 1
6 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:软线浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 1
7 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.名称：锅炉循环泵（一用一备） 2.规格、型号：G=50m3/h H=34m N=11kw 1.名称：锅炉循环泵（一用一备） 2.规格、型号：G=50m3/h H=34m N=11kw |  | 台 | 2
9 | 031002006001 | 除污器 | 1.名称：除污器 2.规格：DN150 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 |  | 组 | 1
10 | 030113008001 | 分水罐 | 1.分水罐 |  | 台 | 1
11 | 030402010001 | 变频柜 | 1.名称:变频控制柜XL-21 2.规格：1800*800*520mm 3.柜内含满足规范、使用要求的全部元器件 |  | 台 | 1
12 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称：平衡阀 2.规格、型号：DN80 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 6.法兰安装 |  | 个 | 2
13 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称：平衡阀 2.规格、型号：DN65 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 6.法兰安装 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.名称：平衡阀 2.规格、型号：DN50 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 6.法兰安装 |  | 个 | 1
15 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.名称：止回阀 2.规格、型号：DN125 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 6.法兰安装 |  | 个 | 3
16 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.名称：铸钢截止阀 2.规格、型号：DN100 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 6.法兰安装 |  | 个 | 2
17 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.名称：铸钢截止阀 2.规格、型号：DN80 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 6.法兰安装 |  | 个 | 1
18 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.名称：铸钢截止阀 2.规格、型号：DN50 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 6.法兰安装 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称：软接头 2.规格、型号：DN125 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 6.法兰安装 |  | 根 | 1
20 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表安装 |  | 台 | 6
21 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称：温度计 |  | 支 | 2
22 | 031004001001 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 25片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 11
23 | 031004001002 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 24片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031004001003 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 23片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 4
25 | 031004001004 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 22片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 16
26 | 031004001005 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 21片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 031004001006 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 20片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 49
28 | 031004001007 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 19片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 32
29 | 031004001008 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 18片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 031004001009 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 17片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 2
31 | 031004001010 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 16片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 2
32 | 031004001011 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 15片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 031004001012 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 14片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 3
34 | 031004001013 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 13片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 6
35 | 031004001014 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 6片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 031004001015 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 5片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 1
37 | 031004001016 | 铸铁散热器 | 1.名称：铸铁散热器 4片 2.进出口中心距：600mm 3.长度：70mm 4.宽度136mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:145.7W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:78W,△T=39.5℃ |  | 组 | 3
38 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.名称：铜铝散热器A 25片 2.进出口中心距：1000mm 3.长度:83mm 4.宽度:77mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:318.9W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:115W,△T=39.5℃ |  | 组 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.名称：铜铝散热器A 21片 2.进出口中心距：1000mm 3.长度:83mm 4.宽度:77mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:318.9W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:115W,△T=39.5℃ |  | 组 | 1
40 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1.名称：铜铝散热器A 20片 2.进出口中心距：1000mm 3.长度:83mm 4.宽度:77mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:318.9W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:115W,△T=39.5℃ |  | 组 | 4
41 | 031004002004 | 钢制散热器 | 1.名称：铜铝散热器C 25片 2.进出口中心距：700mm 3.长度:83mm 4.宽度:77mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:162W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:86W,△T=39.5℃ |  | 组 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 031004002005 | 钢制散热器 | 1.名称：铜铝散热器C 20片 2.进出口中心距：700mm 3.长度:83mm 4.宽度:77mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:162W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:86W,△T=39.5℃ |  | 组 | 6
43 | 031004002006 | 钢制散热器 | 1.名称：铜铝散热器C 18片 2.进出口中心距：700mm 3.长度:83mm 4.宽度:77mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:162W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:86W,△T=39.5℃ |  | 组 | 2
44 | 031004002007 | 钢制散热器 | 1.名称：铜铝散热器B 10片 2.进出口中心距：1800mm 3.长度:83mm 4.宽度:75mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:385.6W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:209W,△T=39.5℃ |  | 组 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 031004002008 | 钢制散热器 | 1.名称：铜铝散热器B 8片 2.进出口中心距：1800mm 3.长度:83mm 4.宽度:75mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:385.6W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:209W,△T=39.5℃ |  | 组 | 14
46 | 031004002009 | 钢制散热器 | 1.名称：铜铝散热器B 5片 2.进出口中心距：1800mm 3.长度:83mm 4.宽度:75mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:385.6W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:209W,△T=39.5℃ |  | 组 | 1
47 | 031004002010 | 钢制散热器 | 1.名称：铜铝散热器B 4片 2.进出口中心距：1800mm 3.长度:83mm 4.宽度:75mm 5.安装高度：距地80mm 6.每片散热量:385.6W,△T=64.5℃ 7.每片散热量:209W,△T=39.5℃ |  | 组 | 1
48 | 031004003001 | 其他成品散热器 | 1.名称：铸铁卫浴型散热器 2.进出口中心距：1500mm 3.高度:800mm 4.安装高度：距地80mm 5.每片散热量：523W,△T=64.5℃ 6.每片散热量：350W,△T=39.5℃ |  | 组 | 95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1. 位置：室内 2.介质：采暖 3.材质：无缝钢管 20# 4.规格: DN150 1.6MPa 5. 连接形式: 手动电弧焊焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 66
50 | 031001003002 | 无缝钢管 | 1. 位置：室内 2.介质：采暖 3.材质：无缝钢管 20# 4.规格: DN125 1.6MPa 5. 连接形式: 手动电弧焊焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 37.4
51 | 031001003003 | 无缝钢管 | 1. 位置：室内 2.介质：采暖 3.材质：无缝钢管 20# 4.规格: DN100 1.6MPa 5. 连接形式: 手动电弧焊焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 97.9
52 | 031001003004 | 无缝钢管 | 1. 位置：室内 2.介质：采暖 3.材质：无缝钢管 20# 4.规格: DN80 1.6MPa 5. 连接形式: 手动电弧焊焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 240.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 031001003005 | 无缝钢管 | 1. 位置：室内 2.介质：采暖 3.材质：无缝钢管 20# 4.规格: DN70 1.6MPa 5. 连接形式: 手动电弧焊焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 140.5
54 | 031001003006 | 无缝钢管 | 1. 位置：室内 2.介质：采暖 3.材质：无缝钢管 20# 4.规格: DN50 1.6MPa 5. 连接形式: 手动电弧焊焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 236.9
55 | 031001003007 | 无缝钢管 | 1. 位置：室内 2.介质：采暖 3.材质：无缝钢管 20# 4.规格: DN40 1.6MPa 5. 连接形式: 手动电弧焊焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 183.6
56 | 031001003008 | 无缝钢管 | 1. 位置：室内 2.介质：采暖 3.材质：无缝钢管 20# 4.规格: DN32 1.6MPa 5. 连接形式: 手动电弧焊焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 949.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 031001003009 | 无缝钢管 | 1. 位置：室内 2.介质：采暖 3.材质：无缝钢管 20# 4.规格: DN25 1.6MPa 5. 连接形式: 手动电弧焊焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 2611.7
58 | 031001003010 | 无缝钢管 | 1. 位置：室内 2.介质：采暖 3.材质：无缝钢管 20# 4.规格: DN20 1.6MPa 5. 连接形式: 手动电弧焊焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 |  | m | 300
59 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：室内明装不保温的管道、管件,除轻锈，刷一道防锈底漆,两道耐热色漆或银粉漆 |  | m2 | 511.43
60 | 031205002001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 |  | kg | 1031.64
61 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支架,除轻锈，刷一道防锈底漆,两道耐热色漆或银粉漆 |  | kg | 1031.64
62 | 030703022001 | 自动排气阀 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 3.材质：铜制 4.压力：PN1.6Mp 5.材质：铜制 6.连接方式：同管道 |  | 个 | 96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.名称：恒温控制阀 2.规格：DN20 3.材质：铜制 4.压力：PN1.6Mp 5.材质：铜制 6.连接方式：同管道 |  | 个 | 185
64 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.名称：恒温控制阀 2.规格：DN25 3.材质：铜制 4.压力：PN1.6Mp 5.材质：铜制 6.连接方式：同管道 |  | 个 | 144
65 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 |  | 个 | 260
66 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN25 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 |  | 个 | 100
67 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN20 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 |  | 个 | 185
68 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN32 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 |  | 个 | 2
69 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN40 3.压力：PN1.6Mp 4.材质：铜制 5.连接方式：同管道 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.名称：手动放风阀安装 2.规格：φ10 3.材质：铜制 |  | 个 | 345
71 | 031301003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢质 3.规格:DN25 4.其他:打孔洞切管、填塞密封材料、堵洞（管子与套管之间用石棉绳填实），做法见12N1-225~226 |  | 个 | 404
72 | 031301003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:钢质 3.规格:DN32 4.其他:打孔洞切管、填塞密封材料、堵洞（管子与套管之间用石棉绳填实），做法见12N1-225~226 |  | 个 | 10
73 | 031301003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.其他:打孔洞切管、填塞密封材料、堵洞（管子与套管之间用石棉绳填实），做法见12N1-225~226 |  | 个 | 9
74 | 031301003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢质 3.规格:DN80 4.其他:打孔洞切管、填塞密封材料、堵洞（管子与套管之间用石棉绳填实），做法见12N1-225~226 |  | 个 | 31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 031301003005 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢质 3.规格:DN70 4.其他:打孔洞切管、填塞密封材料、堵洞（管子与套管之间用石棉绳填实），做法见12N1-225~226 |  | 个 | 4
76 | 031301003006 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢质 3.规格:DN50 4.其他:打孔洞切管、填塞密封材料、堵洞（管子与套管之间用石棉绳填实），做法见12N1-225~226 |  | 个 | 7
77 | 031301003007 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢质 3.规格:DN40 4.其他:打孔洞切管、填塞密封材料、堵洞（管子与套管之间用石棉绳填实），做法见12N1-225~226 |  | 个 | 10
78 | 031301003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢质 3.规格:DN32 4.其他:打孔洞切管、填塞密封材料、堵洞（管子与套管之间用石棉绳填实），做法见12N1-225~226 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 031301003009 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢质 3.规格:DN25 4.其他:打孔洞切管、填塞密封材料、堵洞（管子与套管之间用石棉绳填实），做法见12N1-225~226 |  | 个 | 18
80 | 031003006001 | 大便器 | 1.卫生洁具种类:卫生设备拆除 坐式 大便器 |  | 组 | 105
81 | 031003006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器安装 连体水箱 3.材料利旧 |  | 组 | 105
82 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.名称:刮腻子 2.刮腻子遍数:清扫、打磨、刮腻子一遍 |  | m2 | 336.04
83 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.名称：采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
2.2 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计