## 总报价
杭锦旗伊和乌素苏木新能源助农服务区建设项目(二次) 投标总报价：大写： 小写： 投标人：
注：采购清单中所有设备包含安装，税金、运输等一切费用。

## 附表一
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 光伏板 | 一、机械结构参数硬性指标 1. 电池类型：N 型单晶电池，Bycium+16BB多主栅半片电池技术 2. 组件尺寸：2465±2mm × 1134±2mm × 30±1mm 3. 组件重量：34.6kg 4. 电池片排布：144 片 5. 玻璃配置：正面 2.0mm 钢化玻璃、背面 2.0mm 钢化玻璃，双面双玻结构 6. 接线盒：IP68 防护等级，内置 3 个旁路二极管 7.连接器型号：QC4.10-35I/MC4-EVO2A 线缆 二、标准测试条件（STC）电气性能参数 测试标准：辐照度 1000W/㎡、电池温度 25℃、光谱 AM1.5G 1、最大系统电压（V）：1500 2、最大功率（W） ：650 3、BNPI下最大功率（W）：≥715 4、最大功率偏差（%）：±3.0 5、最大功率点电压（V）：44.67 6、最大功率点电流（A）：14.55 7、开路电压（V）：53.27 8、BNPI开路电压（V）:53.27 9、开路电压偏差（%） ：±3.0 10、短路电流（A）：15.41 11、BNPI下短路电流（A）：16.95 12、BSI下短路电流（A）：18.97 13、短路电流偏差（%）：±5.0 14、最大过载保护电流（A）：30 15、防护等级（cIass）:cIas II 16、最小爬电距离（mm）：10.4 17、污染等级：1 18、电池片连接方式：串并 19、防火等级（cIass）：cIass C 20、安全因子：1.5 21、测试荷载（pa）：正面负载 5400，背面负载 2400 22、最大功率双面系数（%）：80±10 23、开路电压双面系数（%）：98±5 24、短路电流双面系数（%）：80±10 三、弱光环境发电性能 ▲1. 低辐照 100W/㎡（10% 标准辐照，弱光工况）实测电气参数： ▲2. 弱光下最大功率 Pmax：702W ▲3. 开路电压 Voc：53.27V ▲4. 最大功率点电压 Vmp：44.67V ▲5. 短路电流 Isc：16.64A ▲6. 工作电流 Imp：15.71A 四、运行应用条件 1. 最大系统直流电压：1500V 2. 组件工作温度区间：-40℃~+85℃ 3. 最大保险丝额定电流：30A 4. 双面组件背面增益：80%±5% 五、认证与质保要求 1. 产品全体系认证 ▲（1） IEC 61215、IEC 61730 光伏组件安全性能认证 ▲（2）ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理体系 ▲（3） IEC 62941 地面光伏组件制造质量体系认证 ▲（4） CE 安全认证、国内光伏产品标准认证 2. 质保承诺 （1） 功率衰减：首年功率衰减≤1.0%，第2年至第30年年均线性衰减≤0.4%； （2） 质保服务：组件产品质保不少于12年，线性输出功率质保不少于30年。1. 电池类型：N 型单晶电池 3. 组件尺寸：2465±2mm × 1134±2mm × 30±1mm 4. 质保承诺 （1） 功率衰减：首年功率衰减≤1.0%，第2年至第30年年均线性衰减≤0.4%； （2） 质保服务：组件产品质保不少于12年，线性输出功率质保不少于30年。" 1. 电池类型：N 型单晶电池，转换率不低于百分之23。 2. 组件尺寸：2465±2mm × 1134±2mm × 30±1mm 3. 质保承诺 （1） 功率衰减：首年功率衰减≤1.0%，第2年至第30年年均线性衰减≤0.4%； （2） 质保服务：组件产品质保不少于12年，线性输出功率质保不少于30年。" | 块 | 585
2 | 充电雨棚 | 充电雨棚光伏支架：单跨总长24000mm，雨棚最低净高3800mm，倾斜4°布置，整体荷载≥35kg/m²，满足常规雪压、风压荷载设计要求，采用BIVP光伏一体化建设，总铺设面积1570㎡；结构特征为门式斜撑钢框架体系，整体刚性稳定，构件工厂预制、现场螺栓装配，无现场焊接；屋面主梁、竖向支撑立柱采用热轧H型钢H400200813，细杆采用热轧H型钢2001005.58，檩条采用锌铝镁工艺Z型钢1807020*2.5； | ㎡ | 1570
3 | 储能系统 | 1.电池类型:磷酸铁锂（LFP），循环寿命 6000 次，放电深度≥90%， 2.容量:1000kW/2089kWh（0.5C充放电） 3.充放电温度范围：-30°~60度 4.热管理:风冷+智能温控 5.峰谷套利：两充两放。日间充光伏电,晚间峰电放电。夜间谷电充电，早间峰电放电。 6.电芯：314Ah。 7.带BMS，EMS，消防系统，液冷系统，EMS接入远程云平台，分时电价自动充放电、功率阈值启停、故障连锁停机。 8.PCS：双向，直流电压范围615-950V，125kW，380/400V,50Hz,IP20，噪音小于65DB，-30°~55°，RS485/CAN， 9.户外集装箱防护等级IP55 | 套 | 1
4 | 逆变器 | 使用组串式逆变器，具备通讯方式：CAN/RS485-115200/以太网/Wi-Fi(可选)/Cellular(可选)/LAN(可选)，满足组件接入和储能适配。 | 台 | 3
5 | 预制舱式变压器 | 1.S20，容量2000kVA 2.高压进线相800*2300*1500 3.高压计量柜800*2300*1500 4..高压PT柜800*2300*1500 5..出线柜800*2300*1500 6..直流屏柜800*600*2260 7.干式变压器 8.变压器母排 9.低压进线柜1000*2200*1000 10.低压电容柜1000*2200*1000 11.低压出线柜1000*2200*1000 12.预制舱壳体 | 套 | 1
6 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150 | 米 | 100
7 | 户外电缆附件 | 3*150，铜导体（含150mm2铜端子），冷缩 | 套 | 2
8 | 户内电缆附件 | 3*150，铜导体（含150mm2铜端子），冷缩 | 套 | 2
9 | 电缆保护管 | MPP DN150，SN24 | 米 | 100
10 | 电缆沟开挖 | 0.5*1.2*L | 米 | 100
11 | 隔离开关 | GW9-12G/630A | 套 | 1
12 | 柱上智能断路器 | ZW32-12/630-20，带箱式控制器，满足三遥，带FTU，带后备电源 | 台 | 1
13 | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 2
14 | 避雷器横担及U型抱箍 |  | 套 | 2
15 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 只 | 6
16 | 瓷横担绝缘子 | RA2.5ET185L | 只 | 3
17 | 设备线夹 | SLG-4B | 只 | 6
18 | 并沟线夹 | JBL-50-240 | 个 | 12
19 | 绝缘导线 | JKLYJ-400 | 米 | 30
20 | 绝缘导线 | JKLYJ-50 | 米 | 20
21 | 布电线 | BV-50 | 米 | 12
22 | 接地扁钢 | —40X4 | 米 | 50
23 | 接地角钢 | —L50X5+2500 | 根 | 4
24 | 电缆保护管 | DLHG-114A | 套 | 1
25 | 带电显示器 | AC10kV（亮灯式） | 只 | 6
26 | 接地延电环 |  | 只 | 6
27 | 电缆支架 |  | 套 | 5
28 | 低压电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-3*240+2*120 | 米 | 180
29 |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-2*185+1*95 | 米 | 60
30 |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-4*185+1*95 | 米 | 75
31 |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-1*630 | 米 | 35
32 |  | RVVSP-2*1.5 | 米 | 50
33 |  | ZC-YJV-2*2.5 | 米 | 50
34 | 电缆附件 | 3*240+2*120，户内，铜，冷缩 | 套 | 16
35 |  | 2*185+1*95，户内，铜，冷缩 | 套 | 6
36 |  | 4*185+1*95，户内，铜，冷缩 | 套 | 12
37 | 电缆保护管 | 保护管，DN32 HDPE波纹管 | 米 | 300
38 |  | 高强度阻燃保护管，DN50 HDPE | 个 | 300
39 |  | MPP，DN150，SN24 | 米 | 100
40 |  | MPP，DN50， | 米 | 100
41 | 基础 | 室外储能集装箱基础，C30，C20垫层，预拌 | m³ | 13
42 |  | 预制舱相变，2000kVA，C30，C20垫层，预拌 | m³ | 10
43 |  | 960kW充电堆基础，C30 | m³ | 8
44 |  | 2*400终端基础，C30 | m³ | 9
45 |  | 1000A液冷超充终端基础，C30 | m³ | 5
46 |  | 钢筋 | 吨 | 5
47 | 电缆沟 | 电缆沟开挖，0.6*1.2*L | 米 | 60
48 | 防雷接地 | 水平接地材料， 热镀锌接地扁钢-40×4mm | 米 | 300
49 | 电缆 | BVR-1x4mm² | 米 | 150
50 | 接线端子 | 接地线端子，4mm² | 个 | 2000
51 | 电缆 | BVR-1x25mm² | 米 | 10
52 | 接线端子 | 接地端子，25mm² | 个 | 20
53 | 排泥夹 | 导水排泥夹 | 个 | 900
54 | 灭火器 | 手提式ABC类干粉灭火器，8kg | 具 | 16
55 | 灭火器存储箱 | 不锈钢 | 个 | 8
56 | 其他 | 防火泥 | 公斤 | 20
57 | 塑料轧带 | 塑料轧带 | 项 | 1
58 | 电缆标识牌 | 电缆标识牌 | 批 | 1
59 | 监控设备 | 带红外光源摄像机，带火灾报警功能 | 台 | 20
60 | 标线 | 热熔标线 普通型 | 米 | 385
61 | 车挡 | 加厚型 DN 80钢管 | 个 | 26
62 | 照明 | 常规照明 | 套 | 1
总价（元）

## 附表二 960kW充电堆
序号 | 项目名称 | 项目特征分类 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 960kW充电堆，一托7枪，1枪为1000A液冷超充，6枪为400A快充。 | 额定功率 | 960kW | 套 | 2
|  | 支持枪数 | ▲1-24枪（风冷）（可支持≥600A液冷终端）
|  | 安装方式 | 立式
|  | 走线方式 | 下进下出
|  | 额定电流 | 0-1551A
|  | 输入电压 | AC380±15%
|  | 输入频率 | 50±1Hz
|  | 输出电压 | 150-1000VDC
|  | 恒功率输出电压 | 300-1000VDC
|  | 限流保护值 | ≥110%
|  | 稳压精度 | ≤±0.5%
|  | 稳流精度 | ≤±1%
|  | 纹波系数 | ≤±1%
|  | 效率 | ≥95%
|  | 功率因数 | ≥0.99(50%负载以上）
|  | 谐波含量 THD | ≤5%(50%负载以上）
|  | 人机界面 | ▲主机柜配置三色状态指示灯，且主机与终端带7英寸高亮彩色触摸屏
|  | 待机功耗 | 主柜待机功耗≤30W 终端待机功耗≤10W 液冷终端待机功耗≤18W
|  | 执行标准 | ▲GB 39752、GB 44263、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008,需3C认证
|  | 安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护
|  | 工作温度 | ▲-40℃～+55℃
|  | 工作湿度 | 5%~95%无凝霜
|  | 工作海拔 | <2000m
|  | 防护等级 | IP54
|  | 冷却方式 | 主柜风冷、终端可以支持液冷
|  | 噪声控制 | ≤65dB
|  | 主机及终端配置 | ▲1、每路充电功率根据需求由程序进行智能分配，充电系统最小功率切换单元为40kW。 ▲2、可支持最大1600A终端电流需求。 ▲3、支持MW级以下群充主机并机，拓展功率且能实现功率互为调度。 ▲4、主机柜防护等级及防锈满足国家标准。 ▲5、系统采用高效碳化硅模块，峰值效率超96%。 ▲6、模块采用全灌胶工艺，确保内部元器件100%覆盖。 ▲7、兼容多款终端：单/双枪普通终端250A/300A/400A，单/双枪液冷终端600A/800A。 ▲8、系统支持本地有序充电控制功能。 ▲9、具备AI故障分析、OTA升级以及核心器件运行数据记录和分析能力，实现全生命周期管理； ▲10、80余项智能安全防护策略，系统多维度异常检测和防护。 ▲11、通信接口：4G全网通/以太网。 ▲12、主机柜可选配：传感器、交流接触器、漏保断路器等。
总价（元）

## 附表三无人值守超市
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
主控硬软件系统 | 1 | 终端 | 输入DC12V--2A | 台 | 1
| 2 | Ups续航电源 | 输入:110-240V~50/60Hz输出:DC12V--_2A 10800MA | 台 | 1
| 3 | 人体感应播报器 | 3W.4R | 套 | 2
| 4 | 感应开门传感器 | 125GHz内置微波传感器，ABS防火阻燃材料 | 套 | 1
| 5 | 定制门禁磁力锁 | 280kg | 套 | 1
| 6 | 门禁支架（配件） | U.L.Z，支架 | 套 | 1
| 7 | 呼叫客服 | DC12-0.5A | 套 | 1
| 8 | 门限位器(通用型) | 麦当劳短阻门器.（定制款） | 个 | 1
| 9 | 千兆路由器 | 512MB DDR3.574Mbps (2.4G)+ 2402Mbps(5G) | 台 | 1
| 10 | 玻璃门地锁/地插锁 | 地插锁定制款 | 个 | 1
| 11 | 5V室内摄像头电源 | 5V--1.5A | 路 | 1
| 12 | 萤石平台软件接入系统 |  | 套 | 1
| 13 | 标准物料贴+连接线材 | 车贴过光膜 | 套 | 1
| 14 | 智能值守超市店主经营管理系统V1.0(安卓版/苹果版) |  | 套 | 1
| 15 | 智能值守超市智能门禁系统V1.0 |  | 套 | 1
| 16 | 智能值守超市收银系统V1.0 |  | 套 | 1
| 17 | 智能值守超市进销存管理系统V1.0 |  | 套 | 1
监控硬件 | 18 | 摄像头 | 12米远距夜视、人脸检测 主动预防、录像回放、磁吸安装 | 台 | 4
| 19 | 内存卡 | 128G | 张 | 4
收 银 硬 件 | 20 | 收银自助机 | 安卓8.1.8核A53.1.8GHz.分辨率1280*800.内存2GB.存储16GB.2.4G/5G双频 | 1
| 21 | 扫码平台 | / | 1
| 22 | 货架 | 300*100*2000，货架材料1.6厚 | 米 | 100
总价（元）