## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 冷库及加工车间-电气设备安装工程
标段名称： |  |  | 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气系统
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱ZAL1 2.规格型号:500mm*730mm*160mm 3.安装方式:明装，距地1.3m 4.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱ZAL2 2.规格型号:500mm*730mm*160mm 3.安装方式:明装，距地1.3m 4.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱APWSDG 2.规格型号:500mm*500mm*160mm 3.安装方式:明装，距地1.6m 4.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱ALE（0.5kW，成品） 2.规格型号:箱体尺寸以生产厂家为准，集中型应急照明配电箱 A型 DC36V 3.安装方式:明装，距地1.6m 4.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
5 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格材质:SC80 3.敷设方式:埋地 4.沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、刷漆、堵管口、金属管接地等 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 3.13
6 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格材质:SC50 3.敷设方式:埋地 4.沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、刷漆、堵管口、金属管接地等 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 3.41
7 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.测位、划线、锯管、套丝、煨弯、沟坑修整、配管、接地、穿引线、补漆 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 17.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.测位、划线、锯管、套丝、煨弯、沟坑修整、配管、接地、穿引线、补漆 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 15.66
9 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.测位、划线、锯管、套丝、煨弯、沟坑修整、配管、接地、穿引线、补漆 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 81.85
10 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC40 3.配置形式:暗配 4.测位、划线、接管、配管、固定、穿引线 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 20.53
11 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.测位、划线、接管、配管、固定、穿引线 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 166.68
12 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.测位、划线、接管、配管、固定、穿引线 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 252.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质规格:PC16 3.配置形式:暗配 4.测位、划线、接管、配管、固定、穿引线 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 20.77
14 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.测位、划线、接管、配管、固定、穿引线 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 48.1
15 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道开槽 2.规格:≤DN20 3.含恢复 4.测位、划线、开槽、清理渣土等 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 91.54
16 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道开槽 2.规格:≤DN25 3.含恢复 4.测位、划线、开槽、清理渣土等 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 29.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-0.6/1kV 4×35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压(kV):1KV以内 6.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 5.94
18 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-0.6/1kV 4×10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压(kV):1KV以内 6.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 6.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-0.6/1kV 5×6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 5.电压(kV):1KV以内 6.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 7.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 23.76
20 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:YJV22-0.6/1kV 4×35mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV以内 5.干包式 6.定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 7.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:YJV22-0.6/1kV 4×10mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV以内 5.干包式 6.定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 7.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 个 | 1
22 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格型号:YJV22-0.6/1kV 5×6mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1KV以内 5.干包式 6.定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线 7.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 个 | 2
23 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.规格型号:BV-6mm2 4.材质:铜芯 5.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 108.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.规格型号:BV-4mm2 4.材质:铜芯 5.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 626.75
25 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.规格型号:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 714.87
26 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.规格型号:NH-BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 99.09
27 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.规格型号:NH-RVS-2*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 74.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.规格型号:BVR-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 15.2
29 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯(单管荧光灯） 2.规格型号:30W 3.安装方式:吸顶安装 4.测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 1
30 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯(单管荧光灯） 2.规格型号:30W 3.安装方式:冷库吸顶安装 4.测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 3
31 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格型号:2*36W 3.安装方式:吸顶安装 4.测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030413001001 | LED灯 | 1.名称:LED灯 2.规格型号:30W 3.安装方式:通道吸顶安装 4.测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 4
33 | 030413001002 | LED灯 | 1.名称:LED灯 2.规格型号:15W 3.安装方式:室外门厅吸顶安装 4.测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 4
34 | 030413001003 | 常明防水防尘LED灯 | 1.名称:常明防水防尘LED灯 2.规格型号:30W 3.安装方式:距地2.5m安装 4.测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 2
35 | 030413001004 | 防水防尘LED灯 | 1.名称:防水防尘LED灯 2.规格型号:15W 3.安装方式:吸顶安装 4.测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030413003004 | 双管食品级粘捕式灭蝇灯 | 1.名称:双管食品级粘捕式灭蝇灯 2.规格型号:2*16W，覆盖面积120㎡；400*170*200；UVA紫光灯 3.安装方式:吊装，距地2.2m安装 4.测位、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 2
37 | 030413007001 | 紫外线消毒灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格型号:紫外线消毒灯 320w灯管+防水镇流器全长1620mm 3.安装方式:吊装，距地2.2m安装 4.测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 4
38 | 030413002001 | 应急照明灯（A型） | 1.名称:应急照明灯（A型） 2.规格型号:LED 9W DC36V 3.安装方式:距地2.5m安装 4.开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、接焊线包头等 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030413002002 | 安全出口标志灯（平时为常明灯 A型） | 1.名称:安全出口标志灯（平时为常明灯 A型） 2.规格型号:LED 1W DC36V 3.安装方式:门过梁0.2m安装 4.开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、接焊线包头等 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 3
40 | 030413002003 | 疏散出口标志灯（平时为常明灯 A型） | 1.名称:疏散出口标志灯（平时为常明灯 A型） 2.规格型号:LED 1W DC36V 3.安装方式:门过梁0.2m安装 4.开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、接焊线包头等 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 6
41 | 030413002004 | 向左（向右）疏散指示标志灯（平时为常明灯 A型） | 1.名称:向左（向右）疏散指示标志灯（平时为常明灯 A型） 2.规格型号:LED 1W DC36V 3.安装方式:距地0.5m安装 4.开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、接焊线包头等 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030413002005 | 多信息复合标志灯（平时为常明灯 A型） | 1.名称:多信息复合标志灯（平时为常明灯 A型） 2.规格型号:LED 1W DC36V 3.安装方式:距地2.5m安装 4.开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、接焊线包头等 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 5
43 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:安全型三极暗装安全插座 2.材质:塑料 3.规格:2P+3P 10A 4.安装方式:距地0.5m安装 5.测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 5
44 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:带保护极的电源安全插座 2.材质:塑料 3.规格:2P+3P 10A 4.安装方式:距地1.3m安装 5.测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装安全插座 2.材质:塑料 3.规格:2P+3P 10A 4.安装方式:距地1m安装 5.测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 2
46 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:带保护接点密闭安全插座 2.材质:塑料 3.规格:2P+3P 10A 4.安装方式:距地1m安装 5.测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 8
47 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:立柜式空调安全插座 2.材质:塑料 3.规格:3P 16A 4.安装方式:距地0.5m安装 5.测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 4
48 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称:带指示灯的开关 2.材质:塑料 3.规格:AC220V 10A 4.安装方式:距地1.3m安装 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030413013002 | 照明开关 | 1.名称:带指示灯双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:AC220V 10A 4.安装方式:距地1.3m安装 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 2
50 | 030413013003 | 照明开关 | 1.名称:双控开关 2.材质:塑料 3.规格:AC220V 10A 4.安装方式:距地1.3m安装 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 4
51 | 030413013004 | 照明开关 | 1.名称:密闭防水单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:AC220V 10A 4.安装方式:距地1.3m安装 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 4
52 | 030413013005 | 照明开关 | 1.名称:单联开关(紫外线灯开关) 2.材质:塑料 3.规格:AC220V 10A 4.安装方式:距地1.3m安装 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 4
53 | 030413013006 | 按钮 | 1.名称:紧急按钮开关 2.安装方式:距地1.3m安装 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:呼叫求救声光警报器 2.安装方式:距地2.0m安装 3.底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 个 | 1
55 | 030601001001 | 温湿度记录仪 | 1.名称:温湿度记录仪 2.规格型号:带报警功能 型号TH40W-E 3.设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
56 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 个 | 90
57 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:暗装开关(插座)盒 2.材质:钢制 3.规格:86盒 4.安装形式:暗装 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 个 | 20
58 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 系统 | 1
59 | 030416012001 | 事故照明切换系统 | 1.名称:事故照明切换系统 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
防雷接地系统
60 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格材质:-40*4热镀锌扁钢 3.安装部位:户内 4.挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 101.82
61 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格材质:-40*4热镀锌扁钢 3.安装部位:户外 4.挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 10.18
62 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用钢柱作引下线 3.平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 30.54
63 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪器 2.规格:利用无绝缘被覆层、厚度≥0.5mm金属屋面做接闪器，板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、融焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 92.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 030410007001 | 等电位端子箱 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:300mm*300mm*160mm 3.安装方式:距地0.5m安装 4.开箱检查、划线、打眼、埋螺栓、安装、固定。除锈、下料、焊、压接线端子、接线、接地 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
65 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.规格型号:BVR-1*25mm2 4.材质:铜芯 5.等电位端子箱接配电箱配线 6.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | m | 7.69
66 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.名称：脚手架搭拆 2.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：冷库及加工车间-电气设备安装工程 |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计