## 招标采购清单
招标采购清单
序号 | 采购品类/项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 地埋式箱泵一体化消防泵站 | 地埋式箱泵一体化消防泵站，外尺寸 4×12×3.5m，Ⅱ 型整体抗浮地埋结构；BDF 复合钢板水箱 8×12×3.5m（外镀锌内 304 不锈钢），一体式集成泵房；含智能巡检控制柜、双电源切换、排污、通风除湿、液位监测、全套管路阀门配件；适配北方严寒冻土，全套做重防腐阴极保护、筏板 + 锚杆复合抗浮结构，满足低温防冻、土壤长效防腐、消防给水规范要求。 消火栓泵 XBD6.0/40G-KQL, 2台 流量 45L/s，扬程 60m，功率 45kW，转速 2960r/min，进出口口径 DN125，共 2 台；具备 CCCF 消防产品认证，配套国标电机。 喷淋泵 XBD5.0/25G-KQL，2台 流量 25L/s，扬程 50m，功率 22kW，转速 2960r/min，进出口口径 DN100，共 2 台；具备 CCCF 消防产品认证，配套国标电机。 消火栓泵控制柜 RMDK-XF-K45 + 机械应急 柜体尺寸 1600×600×400，IP55 防护等级，内部铜排连接配套机械应急启泵装置，1 台。 喷淋泵控制柜 RMDK-XF-K22 + 机械应急 柜体尺寸 1600×600×400，IP55 防护等级，内部铜排连接，配套机械应急启泵装置，1 台。 消防泵巡检柜 RMDK-XF-XJ30-1/4-K 柜体尺寸 1600×600×400，IP55 防护等级，内部铜排连接，1 台。 双电源控制柜 RMDK-160A 柜体尺寸 1600×600×400，IP55 防护等级，内部铜排连接，1 台。 消火栓增压稳压成套设备 成套机组，包含 SQL10001.6 气压罐、稳压泵 XBD10.0/1W-CDL2 台；稳压泵参数：流量 1L/s，扬程 100m，功率 2.2kW，转速 2960r/min，口径 DN32，具备消防认证、国标电机；配套 DN322+DN100*1 管路阀门及槽钢基础 1 套、。稳压泵控制箱 RMDK-2P-4KW 1 台。 喷淋增压稳压成套设备 成套机组，包含 SQL10001.0 气压罐、稳压泵 XBD8.0/3W-CDL2 台；稳压泵参数：流量 3L/s，扬程 80m，功率 4kW，转速 2960r/min，口径 DN50，具备消防认证、国标电机；配套 DN502+DN100*1 管路阀门及槽钢基础 1 套、稳压泵控制箱 RMDK-2P-4KW 1 台。 排污泵 65WQ37-13-3KW 流量 37m³/h，扬程 13m，功率 3kW，口径 DN65，共 2 台；配套排污泵控制箱 RMDK-2L-3KW 1 台。 | 套 | 1
2 | 柴油发电机组 | 户外防雨防尘型柴油发电机组，备用功率 150kVA、常用功率 137.5kVA，50Hz、1500r/min，三相四线 380V，专为户外露天安装、消防泵站应急供电设计；配置水冷柴油发动机，涡轮增压中冷，闭式水循环散热系统，适配户外高低温、风沙、雨雪恶劣环境；配备无刷同步发电机，H 级绝缘、IP23 防护，耐户外潮湿、粉尘侵蚀。完全满足 GB2820 消防应急发电机组规范。 整机为户外防雨开架结构，整机机架、底座、油箱、护板全部采用热镀锌 + 户外防腐喷塑工艺，防锈耐候、抗风沙、抗紫外线老化；标配户外专用防雨护罩、防雨控制柜门、防水接线端子、整机减震底座；自带 8 小时户外密闭燃油箱，配置户外型工业消音器、防雨排烟弯头、防水油路管路；整机具备防尘、防雨、防暴晒、防低温启动能力，适应室外全天候运行，无需机房封闭防护，可露天摆放，满足消防泵站长期应急备用供电、断电自启、联动投切使用要求，包含接地、设备基础、含全套出厂资料、消防检测认证。 | 台 | 1
3 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 主要技术指标 （1）液晶屏规格：800×480点，7.0英寸彩色液晶屏。 （2）控制器容量： a.最大20个总线制回路，每回路242个编码地址点。 b.手动盘≤12 c.直控盘≤24 d.卡槽数（回路板+通讯板）≤16 （3）回路带载能力：每回路最大输出能力为700mA，实际带载情况应根据负载最大工作电流、线路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V。 （4）外形尺寸 火灾报警控制器/消防联动控制器 外形尺寸（长×宽×高）：550mm×460mm×1715mm | 台 | 1
4 | 直接控制盘 | 主要技术指标 （1）容量：每盘8路输出，每路输出对应2个按键和3个状态指示灯； （2）线制：每路控制盘输出与终端器之间2线连接； （3）工作电压：DC24V，电压范围DC20V~DC28V； （4）功耗＜10W； （5）外形尺寸：484mm×44.5mm | 台 | 1
5 | 总线制操作盘 | 主要技术指标 （1）容量：每块操作盘有128个手动按键、128组指示灯（每组指示灯含1只启动指示灯、1只反馈指示灯） （2）接口：10P通讯接口 （3）工作电压：DC5V，电压范围DC4.75V~DC5.25V （4）功耗＜2W （5）外形尺寸：484mm×178mm | 台 | 1
6 | 立式控制柜 | 主要技术指标 （1）材料内外表面均进行喷塑处理。 （2）可以安装19英寸各种控制盘，安装控制盘的最大空间为36U，正常情况下可装配26U。 （3）外形尺寸：550mm×460mm×1715mm。 | 台 | 1
7 | 消防电话总机 | 主要技术指标 （1）电源：直流24V±10%,总机最大工作电流约0.5A （2）总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）：最大不超过70欧姆 （3）总线容量：最多99个编码地址 （4）总线长度：最大1500米 （5）话音频率范围：300～3400Hz （6）话音传输损耗：＜5dB （7）电话总机的尺寸和重量 尺 寸：482.6mm×88.1mm×155mm(宽×高×厚)， 重 量：2.5kg | 台 | 1
8 | 广播控制盘 | 主要技术指标 （1）工作电压：DC24V （2）工作电流：<150mA （3）失真度：<5% （4）信噪比：≥70dB （5）通讯模式：RS485 (波特率4800bps) （6）可最多级联15台功率放大器 （7）外形尺寸： 88.1mm（高2U）×482.6mm（宽）×155mm（厚） 费用包含运输、安装及税金 | 台 | 1
9 | 广播功率放大器 | 主要技术指标 (1) 工作电压：主电源交流AC220V，备用电源交流AC220V (2) 定压输出：120V (3) 频率特性：80Hz～8KHz （90V～145V） (4) 输出功率：500W (5) 谐波失真：≤5% (6) 噪声电平：＜37mV (7) 外形尺寸： 88.1mm(2U)×482.6mm×305.0mm | 台 | 1
10 | 图形显示系统 | 操作系统： Linux操作系统； 外形尺寸：545mm×863mm（包括台面）×1273mm | 台 | 1
11 | 矿棉板 | 外形尺寸：600mm×600mm | 平米 | 231.16
12 | 矿棉板配套 LED 平板灯 | 外形尺寸：600mm×600mm（适配 600×600 矿棉板吊顶） | 个 | 18