## Sheet1
排烟（附表一）
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质说明
商用油烟净化一体排烟罩 | 5600*1300 | 7.3 | 平米 | 1.电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 2.铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 3.采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 4.收集、净化、输送集于一体，前置净化风管无油，占用空间小，组装式安装，简单方便，后期清洗保养简单，维护成本低（有维护保养说明），噪音低，约75分贝。 5.每台独立控制省电50% ，出风口方向可根据现场灵活调节（右前、右上、右后）。 净化原理：一级净化：冷凝碰撞原理，去除大颗粒油烟：利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压。在降低温度和改变压力的情况下，凝结出部分污染物，以达到净化回收60%的5微米以上油粒的目的。 二级净化：动态屏蔽原理，再次处理大颗粒油粒：利用屏蔽器上的缝隙，油烟颗粒在机体内负压气流的作用下，通过屏蔽器上的缝隙。高速旋转的状态下的屏蔽器可以将大的油烟颗粒捕获并用离心力抛向集油槽，回收率78%。 三级净化：金属过滤装置，采用多层特殊过滤材质，在重力和碰撞原理作用下，分离出杂质与油脂，且均风散流，使后端电子静电净化效果更好。 四级净化：电子静电净烟原理，电子静电器通过静电场的带有油烟的空气净化，其中油烟颗粒带上静电，并在电场作用下受力，而吸附在收集板上，从而使带有油烟空气分解，达到净化空气的目的。90%以上的油烟颗粒被滤除，能有效收集大于0.1微米的颗粒。 五级净化：UV除味原理，UV灯管有254nm和185nm两个波段。油烟经过UV灯管作用区域时，254nm的紫外线将油脂分子链切断，形成小的油脂分子。同时，185nm紫外线与空气中的氧气反应后产生臭氧，臭氧将油脂分子氧化成水、二氧化碳及微量白色粉末，油烟中的油被光解氧化，油烟气中的异味也能大部分去除。
商用油烟净化一体排烟罩 | 3500*1300 | 4.6 | 平米
不锈钢排气罩 | 3800*1300 | 5 | 平米 | 不锈钢1.2厚
不锈钢排气罩 | 1000*1300 | 2.6 | 平米 | 不锈钢1.2厚
不锈钢装饰板 | 12500*1500 | 20 | 平米 | 不锈钢1.2厚
排风管道 | 800*600*16000 | 42 | 平米 | 镀锌板1.2厚
弯头 | 400*600 | 3 | 个 | 镀锌板1.2厚
法兰 | 400*600 | 20 | 对 | 国标4*4角钢
变径 |  | 2 | 个 | 镀锌板1.2厚
新风管道 | 300*250 | 40 | 平米 | 镀锌板1.2厚
弯头 | 300*250 | 3 | 个 | 镀锌板1.2厚
送风专用机 | 4KW | 1 | 台
灭火系统 | 双瓶组680*220*615 | 1 | 套 | 1：厨房设备灭火装置，是厨房烹饪设备及排烟罩、烟道必备的消防保护产品； 2：食用油专用灭火剂，灭火效果好，不易复燃。本灭火剂无毒，无污染、无腐蚀性； 3：启动方式:;机械式自动启动和机械应急启动。 4：具有全天候24小时火灾自动探测及自动实施灭火功能。当厨房灶台或烟道发生火灾时，感温片熔断，自动启动灭火装置，喷洒灭火剂，快速扑灭火情，也可以在火灾发生初期，人工启动灭火装置进行自动灭火，具有设备发生警情时自动发出声光报警及与中控室信号连接功能。 5：灭火装置联动运行时灭火剂的喷射时间≥25s以上，喷射延迟时间为≥2s，，喷嘴工作压力≥0.22MPa. 6：食用油专用灭火剂灭火时间≤1s。 7：设备具备主备电源指示功能,正常状态下显示为绿灯,如主电源故障或停电时,主备电源指示灯为红灯。
轴流分机 | 11KW1、电压：380v，功率不小于11kw。 2、风量不小于25000m3/h，风柜款式为鸡笼式，密封消音电机外置皮带式拉动。 3、柜体：采用厚不小于1.5mm的优质304钢板，表面环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀，加厚框架。 4、外筒：风机外筒采用一体成型工艺，法兰边无需焊接。 5、叶轮：叶轮采用气动设计工艺。 6、可拆卸设计，方便照明、水电、通风管道等的维修。 | 1 | 台
风机控制器 | 11KW | 1 | 台
变径 |  | 2 | 个
新风百叶 |  | 6 | 个