## 最高投标限价封面
|  | 市级河流河湖管控信息平台水毁设备修复清单 |  | 工程
最高投标限价
| 招 标 人： |  | （盖章）
年 月 日

## 最高投标限价扉页
工程名称： |  | 市级河流河湖管控信息平台水毁设备修复清单
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  | #REF!
| （大写）： |  | #REF!
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 编制说明
编制说明
工程名称：市级河流河湖管控信息平台水毁设备修复清单
一、工程概况
工程名称：市级河流河湖管控信息平台水毁设备修复清单
二、编制范围
根据建设单位提供的设备清单及其技术参数
三、其他说明
本次投标的产品需具备完善的开放接口与协议适配能力，可无缝接入招标人原有已
建设平台，实现视频数据、设备状态、业务数据、告警信息等实时上传与统一管控，确
保与现有系统架构及协议完全兼容、稳定运行，实现统一管理与业务联动，形成一体化
管理体系。产品接入无障碍、无额外费用、无功能缺失。

## 设备清单
市级河流河湖管控信息平台水毁设备修复清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 具体技术(参数)要求 | 点位位置 | 备注
1 | 设备杆基础浇筑及设备迁移 | 处 | 5 | 接地装置：引线通过连接体从基础侧面与水平接地连接，接地极采用 50*50*4mm 热镀锌角钢，水平连接采用 40×4mm 热镀锌扁钢，焊接防腐，接地电阻≤4Ω，杆体、设备 箱、摄像机及防雷器统一等电位接地，满足现行规范要求；基础机械挖一二类土 单监控立杆基坑尺寸：800mm（长）× 800mm （宽）× 1200mm（深） 双监控立杆基坑尺寸： 1000mm（长）×1000mm （宽）×1500mm（深） 原土回填，余土外运，实际运距由中标单位自行考虑，含地笼，采用 C25 二级配混凝土；木模板；现浇构件钢筋 钢筋 HPB300直径 18mm，包含其他零星砌体。 将原有旧监控设备全部拆除安装在新建基础上。 | 大黑河80、大黑河89、大黑河93、大黑河101、乌里沙河10
2 | 太阳能充电控制器 | 台 | 13 | 额定系统电压：24V/48VDC自动识别； 蓄电池极限电压：DC64V； 光伏阵列极限电压：120V； 额定充放电电流：45A； 工作环境温度：-25℃~55℃； 采用温度补偿，自动调整充放电参数； 光控+定时设置功能。具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护。使用环境温度-20℃~60℃。 | 乌素图沟18、霍寨沟10、乌里沙河28、小黑河43、小黑河45、大黑河18、大黑河67、大黑河76、大黑河77、大黑河92、大黑河111、大黑河114、大黑河115
3 | 逆变器 | 件 | 13 | 额定工作电压：DC24V/DC48V, 额定输出功率：500W。 具有欠压保护、过压保护、过载保护、过温保护、短路保护、反接保护功能。 | 乌素图沟18、霍寨沟10、乌里沙河28、小黑河43、小黑河45、大黑河18、大黑河67、大黑河76、大黑河77、大黑河92、大黑河111、大黑河114、大黑河115
4 | 太阳能安装支架 | 套 | 11 | 材质：热镀锌 Q235A 碳钢型材 安装方式：抱箍杆体安装。 支架水平倾斜角度：45° 抗风等级：≥10 级 适配太阳能电池板安装 | 乌素图沟18、霍寨沟10、霍寨沟12、乌里沙河28、小黑河45、大黑河18、大黑河67、大黑河76、大黑河77、大黑河92、大黑河115
5 | 太阳能电池板 | 套 | 11 | 采用单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于 18%，组件转换效率不低于 18%； 功率：组件峰值功率 300Wp，功率偏差：±3%； 开路电压：≥38V； 短路电流：≥9A； 最佳充电电流：≥9A； 工作环境温度-40℃~60℃； 适配太阳能蓄电池（24V-300AH）7套，太阳能蓄电池（24V-400AH）4套，共计11套。 | 乌素图沟18、霍寨沟10、霍寨沟12、乌里沙河28、小黑河45、大黑河18、大黑河67、大黑河76、大黑河77、大黑河92、大黑河115
6 | 设备杆（含设备箱、浇筑基础、接地） | 根 | 10 | 杆型：八棱杆 下底尺寸：φ220mm 上底尺寸：φ180mm 壁厚：≥6mm 高度：≥5m 横臂长度 3000mm； 避雷针：高度1120mm 接地装置：引线通过连接体从基础侧面与水平接地连接，接地极采用 50*50*4mm 热镀锌角钢，水平连接采用 40×4mm 热镀锌扁钢，焊接防腐，接地电阻≤4Ω，杆体、设备箱、摄像机及防雷器统一等电位接地，满足现行规范要求。 设备箱定制： 材质：不锈钢 尺寸：550mm（长）×500mm（高）×400mm（深） 基础机械挖一二类土 单监控立杆基坑尺寸：800mm（长）× 800mm（宽）× 1200mm（深） 双监控立杆基坑尺寸： 1000mm（长）×1000mm（宽）×1500mm（深） 原土回填，余土外运，实际运距由中标单位自行考虑，含地笼，采用 C25 二级配混凝土；木模板；现浇构件钢筋 钢筋HPB300直径 18mm，包含其他零星砌体。 | 乌素图沟18、霍寨沟10、乌里沙河28、小黑河45、大黑河18、大黑河67、大黑河76、大黑河77、大黑河92、大黑河115
7 | 岸线及人员监管摄像机 | 套 | 6 | 1. 由全景摄像机和细节摄像机组成，可以输出全景和细节 2 路视频图像； 2. 全景通道≥2560*1440，细节通道≥2560*1440； 3. 最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux； 4. 支持水平手控速度不小于 160°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1°； 5. 水平旋转范围：0°～320°，垂直旋转范围为-15°～90°； 6. 支持≥300 个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径，支持不小于 4 条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能； 7. 内置 GPU 芯片：前端设备内置 GPU 硬件加速单元，支持智能算法本地化，降低负载、提升系统响应。 8. ▲内置两个扬声器，功率≥15w，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转； 9. 支持人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁； 10. 支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向； 11.支持深度学习算法，提供人车分类侦测、报警、联动跟踪； 12.支持强声提醒，内置可随球机转动的两喇叭，可实现警戒音≥100 m 60 dB（A），声音内容可选； 13.支持区域入侵侦测、越界侦测； 14.支持检测人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 15.支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持 256 GB microSD 卡存储； 16.支持高效补光阵列，红外照射距离最远不低于 100 m； 17.传感器类型：全景1/1.8＂CMOS 图像传感器,细节 1/2.8" CMOS 图像传感器； 18.宽动态：≥120dB 超宽动态； 19.采用电动变焦镜头，不小于20倍光学变倍； 20.视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG； 21.网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据； 22.工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90%； 23.除雾：加热玻璃除雾。 | 小黑河45、大黑河18、大黑河67、大黑河76、大黑河77、大黑河115
8 | 防汛水位监测摄像机 | 套 | 5 | 1. 光圈不小于 F1.0，具有不小于 1/1.8 靶面尺寸，内置 4 颗补光灯； 2. 支持不小于 40 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 220mm； 3. 内置 GPU 芯片：前端设备内置 GPU 硬件加速单元，支持智能算法本地化，降低负载、提升系统响应； 4. 视频分辨率不小于 2560× 1440； 5. 支持最低照度彩色0.0005 lx，黑白0.0001 lx； 6. 视频通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于 10°可调； 7. 红外距离不小于 200 米； 8. 可通过 IE 浏览器或客户端软件显示设备读取的水尺水位高度信息，水位高度可显示≤ 0.1cm，可将水位信息上传至设定的服务器，上传时间间隔可设； 9.当设备在运动过程中，由于机械结构或外力因素导致设备发生失步，运动结束的实际位置和理想位置有偏移时，设备能够自动开启位置矫正； 10. ▲在水面平无波浪情况下，设备水位值检测误差不大于 1cm； 11.具有水位数据上报功能； 12.具有除雾功能； 13.具有雨刷； 14.内置 MicroSD 卡插槽，支持 MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持 512 GB； 15.≥IP66；4000V 防雷、防浪涌、防突波； 16.具有自动视频水位识别功能； 17.具有切换周界、水位检测，默认水位检测功能； 18.内置实体水尺或虚拟水尺读取智能算法，具有全天 24 小时自动读取标准水尺获取水位数据功能； 19.水尺测量距离≤100 m，测量落差 0~40 m，检测精度±2 cm； 20.支持翻斗式雨量计接入和雨量数据上报； 21.采用电动变焦镜头； 22.白光照射距离：≥20m； 23.网络接口：支持 100 M网络数据,RJ45 网口，自适应网络数据； 24.报警：2 路报警输入；报警输出：1路报警输出； 25.工作温湿度：-30℃~65 ℃；湿度小于95%。 | 霍寨沟10、乌里沙河28、小黑河45、大黑河18、大黑河92
9 | 高光谱水质监测仪 | 套 | 1 | 1. 具有环境温度检测功能，并显示当前温度； 2. 具有水位高度检测功能； 3. ▲具有水质含量检测功能，可将监测数据定时上传，上传数据包括但不限于：水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、COD等数据； 4. ▲可通过 RS485外接水质传感器； 5. 红外可见光球机功能：最大 2560 × 1440@30 fps 高清画面输出； 6. ≥4 倍光学变倍，16 倍数字变倍； 7.光谱波段 400~1000nm； 8.传感器类型：单点光谱仪； 9.具有外接配套水质探头的接口； 10.联动报警：上传 FTP，上传中心，Email，报警输出，录像，抓图； 11.检测频率：20~3600s； 12.传感器类型：1/1.8＂CMOS 图像传感器； 13.照度：彩色模式不低于 0.005 Lux（F1.3，自动增益开启）；黑白模式不低于 0.001Lux（F1.3，自动增益开启）；具有红外夜视功能； 14.焦距：2.8~12 mm，4 倍光学变倍； 15.红外照射距离：≥50 m； 16.网络：1 个 RJ45 10M/100 M 自适应以太网口； 17.SD 卡扩展：内置 MicroSD 插槽，最大支持 256 GB； 18.具有雨刷。 | 乌素图沟18
10 | 热成像球型摄像机 | 台 | 5 | 1. 热成像分辨率：≥640×512； 2. 热成像焦距：≥50 mm； 3. 人员最远报警距离：≥200m； 4. 车辆最远报警距离：≥300m； 5. ▲具备故障自诊断系统，可自动识别系统故障（包括但不限于视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等）； 6. 可见光镜头符合焦距 6mm~336mm，光学变倍 56 倍； 7. 可对内部进行循环通风操作并进行可见光视窗温度稳定性校正； 8. ▲可在设定的多种场景和时间段内对烟火、大型车辆（挖掘机、推土机、卡车、吊车等）排放的气体、船只、行人等目标进行监测； 9. 可通过手动或自动的方式启动雨刷； 10.可见光支持光学透雾、强光抑制、电子防抖； 11.具有区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测功能； 12.具有智能烟火检测功能； 13.具有测温功能； 14.可见光分辨率：不低2688 × 1520，400万实时高清； 15.可见光补光功能：红外补光，有效距离≥150 m，亮度、角度根据场景智能调整； 16.工作温度和湿度：-40 ℃~70 ℃，≤90% RH； 17.防护等级：≥IP66，防雷、防浪涌、防突波。 | 乌素图沟18、大黑河67、大黑河76、大黑河77、大黑河92
11 | ★ 微型水质检测站 | 套 | 1 | 微型水质监测站含：采水单元、配水单元、电气单元、数据采集输送单元、户外柜及配套设备； 工作温度：0〜40℃； 防护等级：≥IP65； 通讯接口：RS485； 供电方式：太阳能光伏供电 温度传感器 测量范围：-10〜50℃ 分 辨 率: ≤0.01℃ 准 确 度: ±0.15℃ 电导率 测量范围：1〜100 mS/cm 分 辨 率：≤0.1 mS/cm 准 确 度：读数的±5% PH 测量范围：0〜14 分 辨 率：≤0.01 准 确 度：±0.1 浊度 测量范围：1〜1000NTU 响应时间：≤30s； 分辨率（浊度）：≤0.1NTU； 测量精度（浊度）：±1%读数； 清洗系统：清洁刷⾃动清洗 溶解氧 测量范围：0〜20mg/L 分 辨 率：≤0.01 mg/L 或0.1% 准 确 度：0〜20 mg/L时读数的±1% COD 测量波长范围：254nm~546nm 测量范围：0~500mg/L 清洗：探头配置⾃动清洗孔或⾃动清洗刷 校正：双校准系统 测量介质温度：0-45℃ 氨氮 测量范围：0〜1000mg/L 分 辨 率：±0.1mg/L 准 确 度：±10% 微型⽔质监测站⼾外机柜 防护等级要求：≥IP55 配套辅材：紧固件、线缆、调试耗材等 | 大黑河115
12 | 闪存卡 | 个 | 18 | 闪存卡类：SDXC 卡 闪存卡容量：≥256GB 存取速度：读出≥100MB/s，写入≥70MB/s 存储温度：-30-65℃ | 乌素图沟18(2个)、霍寨沟10(1个)、乌里沙河28(1个)、小黑河45(2个)、大黑河18(2个)、大黑河67(2个)、大黑河76(2个)、大黑河77(2个)、大黑河92(2个)、大黑河115(2个)
13 | 视频识别专用水尺及靠桩 | 套 | 11 | 倾斜式由水尺靠桩和水尺板等组成。靠桩型钢桩埋入土深约 0.5～1.0 米 靠桩规格：≥φ100mm 靠桩壁厚：≥3mm 靠桩高度：≥2m 水尺材质：SUS 304 水尺颜色：白底黑字 水尺尺寸：≥1200mm×100mm×1mm | 霍寨沟10、乌里沙10、乌里沙27、乌里沙28、乌里沙29、扎达盖11、扎达盖13、扎达盖26、扎达盖29、小黑河45、朱尔沟
14 | 视频识别专用水尺（含基础） | 套 | 32 | 直立式水尺由水尺桩（12#槽钢）、基础和水尺板等部分组成。水尺桩长2.2m，埋入基础 1.0m，基础采用 C25 抗冻混凝土，木模板，尺寸为 800mm× 800mm×2000mm，基础埋深2m。 水尺材质：SUS 304 水尺颜色：白底黑字 水尺尺寸：≥1200mm× 100mm×1mm 原土回填，余土外运，实际运距由中标单位自行考虑 | 霍寨沟12、小黑河41、小黑河43、小黑河46、小黑河54、扎达盖7、扎达盖9、扎达盖24、扎达盖25、乌里沙7、乌里沙20、乌素图沟22、大黑河2、大黑河4、大黑河12、大黑河18、大黑河69、大黑河70、大黑河81、大黑河84、大黑河89、大黑河92、大黑河93、大黑河96、大黑河101、大黑河104、大黑河105、大黑河106、大黑河107、大黑河109、大黑河111、鸟尔素沟
15 | 太阳能蓄电池（24V-400AH） | 块 | 4 | 电池类型：磷酸铁锂电池 额定电压：24V 额定容量：≥400Ah 使用温度范围：-40℃～60℃ 设计使用寿命≥5年。 支持低温环境充放电，-20℃可放电容量＞90%； 内含智能保护板，具有短路保护，过充保护，过放保护，过流保护，温度保护等功能。 金属壳体，高分子环氧树脂胶密封，良好的抗振动性能。 | 乌素图沟18、大黑河67、大黑河76、大黑河77
16 | 太阳能蓄电池（24V-300AH） | 块 | 6 | 电池类型：磷酸铁锂电池 额定电压：24V 额定容量：≥300Ah 使用温度范围：-40℃～ 60℃ 设计使用寿命≥5 年。 支持低温环境充放电，- 20℃可放电容量＞90%； 内含智能保护板，具有短路保护，过充保护，过放保护，过流保护，温度保护等功能。 金属壳体，高分子环氧树脂胶密封，良好的抗振动性能。 | 霍寨沟10、乌里沙河28、小黑河45、大黑河18、大黑河92、大黑河115
17 | 太阳能蓄电池（12V-150AH） | 块 | 1 | 蓄电池采用铅酸性可充蓄电池，技术指标为： 电压：12V； 容量：≥150AH； 使用温度范围：-35℃～ 55℃； 支持低温环境充放电，-10℃可放电容量＞ 65%； 防护等级 IP67； 尺寸≤长 490mm×宽 170mm×高245mm。 | 苏盖营沟
18 | 太阳能充电控制器 | 件 | 1 | 充电保护器额定电压：12/24V 最大充电电流：6 amps /12amps 最终充电电压：≥13V 最大自消耗电流：4mA/7mA 过放保护值： 11.1V(SOC=30%)过放恢复值： 12.6V(SOC=30%)环境温度：－25℃～＋55℃。 | 苏盖营沟
19 | 合计