## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
文化宫至南排洪渠雨水与其它管线交叉处改造
雨水管线
1 | 040504002001 | 雨水检查井 | 1.井筒、井盖、井圈材质及规格:做法详见22S521-34 规格：2800mm*2200mm 2.防坠装置品种及规格:井盖采用重型五防球墨铸铁井盖，井盖上应注明¦“雨水”字样或标记（井盖荷载等级为超汽20级），井盖应有防盗、防坠落措施 |  | 座 | 5
2 | 040501005001 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度SN10 2.连接形式:热收缩带连接 3.铺设深度:雨水管沟回填时根据上下游标高直埋 4.管道检验及试验要求:回填前要求用闭水法进行严密性试验 |  | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 2 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 040201022001 | 截水沟 | 1.断面尺寸:沟内净尺寸300mm*600mm（高） 2.垫层、基础材料品种、厚度:0.15米厚C20素混凝土垫层，垫层尺寸沿沟壁外侧外扩0.15米，垫层底素土夯实，压实度不小于93% 3.材料品种、规格、强度等级:0.22米厚C30混凝土底板，底板宽0.74米，设8@200双层双向钢筋网片 4.混凝土、砂浆种类、强度等级:截水沟底板内壁及两侧沟壁抹20mm厚1:2.5水泥砂浆防水层 5.盖板材质、规格:500mm*580mm*190mm厚球墨铸铁横截沟板凳箅子（E600），不锈钢膨胀螺丝螺栓M10*190固定于两侧混凝土面板 |  | m | 55
4 | 040202008001 | 砂砾石 | 1.横截沟两侧水泥面板垫层 2.垫层材料及厚度：0.2米厚天然砂砾 3.土基：素土夯实，压实度不小于93% |  | m2 | 79.2
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30预拌混凝土面板 2.厚度:0.22米 3.其他:面板底做20mm厚1:2.5水泥砂浆防水层，面板铺8@200mm单层双向钢筋网片 |  | m2 | 99
污水管线
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 3 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 040501005002 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度SN10 2.连接形式:热收缩带连接 3.铺设深度:雨水管沟回填时根据上下游标高直埋，管顶至地面1.7米。 4.管道检验及试验要求:回填前要求用闭水法进行严密性试验 |  | m | 28
7 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层材质及厚度:0.3米厚中粗砂垫层（管底），压实度不小于90%，沟槽设计坡比1:0.75，未明确事项参照给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268-2008 ） 2.管道规格、等级:Ⅱ级钢筋混凝土管，规格DN400 3.连接形式:企口橡胶圈连接 4.铺设深度:4米之内 5.管道检验及试验要求:回填前要求用闭水法进行严密性试验 |  | m | 384
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 4 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 040501005003 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN400钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度SN10 2.连接形式:热收缩带连接 3.铺设深度:雨水管沟回填时根据上下游标高直埋，管顶至地面1.7米。 4.管道检验及试验要求:回填前要求用闭水法进行严密性试验 |  | m | 23
9 | 040501005004 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，环刚度SN10 2.连接形式:热收缩带连接 3.铺设深度:雨水管沟回填时根据上下游标高直埋，管顶至地面1.7米。 4.管道检验及试验要求:回填前要求用闭水法进行严密性试验 |  | m | 9
10 | 040504002002 | 污水检查井 | 1.井筒、井盖、井圈材质及规格:做法详见22S521-14 规格：Φ1000mm 2.防坠装置品种及规格:井盖采用重型五防球墨铸铁井盖，井盖上应注明¦“污水水”字样或标记（井盖荷载等级为超汽20级），井盖应有防盗、防坠落措施。 |  | 座 | 8
弱电管线
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 5 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称：排管 2.规格:七孔梅花管 外径 110mm- 七孔 - 单孔内径32mm 3..材质:高密度聚乙烯(HDPE) 4.排管排列形式:4孔(4×1) 5.满足规范及图纸要求 |  | m | 563
12 | 040504004001 | 模块化井 | 1.种类、规格:混凝土预制砖直通型人孔(50kN人孔系列) 1800×1200×1800 2.做法标准或图号：YDT5178-121页 3.满足规范及图纸要求 |  | 座 | 7
13 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 | 警示(示踪)带 |  | m | 563
供暖管线
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 6 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 040501006001 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护管硬质聚氦脂泡沫塑料预制直埋保温管： 无缝钢管20#钢管 Φ219*6.0；外套管Φ315*6 1.6MPa；保温层厚度43mm 2.连接形式:直埋预制保温管钢管的焊接，必须严格执行国家现行标准《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)和《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014) 3.接口保温材料：焊口须经水压试验或探伤检查合格后，进行外套管的连接。保温接头采用热缩带和电熔焊双密封的接头型式。先做管接头套管，和保温管外护管焊接，然后做气密性试验，试验合格后再打孔填料。管道现场安装完成后，对保温材料裸露处进行密封处理。 4.介质：热媒水 5.管道保温采用高密度聚氨脂保温,任意位置聚氨酯泡沫熟料密度不应小于60kg/m³，供，回水管耐温100°C。外护管采用高密度聚乙烯树脂制造，密度应大于940kg/m³，且不应大于960kg/m³预 |  | m | 48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 7 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
制直埋保温管应符合GB/T29047-2021标准。 6.管道检验及试验的要求：强度试验和严密性试验,强度试验压力2.4MPa,为设计压力1.5倍,严密性试验压力为2.0MPa,为设计压力1.25倍；水力冲洗，管网验收依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）进行
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 8 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 040501006002 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护管硬质聚氦脂泡沫塑料预制直埋保温管： 螺旋焊钢管,材质为Q235B, Φ325*7；外套管Φ420*7 1.6MPa；保温层厚度40.5mm 2.连接形式:直埋预制保温管钢管的焊接，必须严格执行国家现行标准《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)和《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014) 3.接口保温材料：焊口须经水压试验或探伤检查合格后，进行外套管的连接。保温接头采用热缩带和电熔焊双密封的接头型式。先做管接头套管，和保温管外护管焊接，然后做气密性试验，试验合格后再打孔填料。管道现场安装完成后，对保温材料裸露处进行密封处理。 4.介质：热媒水 5.管道保温采用高密度聚氨脂保温,任意位置聚氨酯泡沫熟料密度不应小于60kg/m³，供，回水管耐温100°C。外护管采用高密度聚乙烯树脂制造，密度应大于940kg/m³，且不 |  | m | 48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 9 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
应大于960kg/m³预制直埋保温管应符合GB/T29047-2021标准。。 6.管道检验及试验的要求：强度试验和严密性试验,强度试验压力2.4MPa,为设计压力1.5倍,严密性试验压力为2.0MPa,为设计压力1.25倍；水力冲洗，管网验收依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）进行
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 10 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 040501006003 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护管硬质聚氦脂泡沫塑料预制直埋保温管：螺旋焊钢管,材质为Q235BΦ377*7；外套管Φ500*8 1.6MPa；保温层厚度53.5mm 2.连接形式:直埋预制保温管钢管的焊接，必须严格执行国家现行标准《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)和《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014) 3.接口保温材料：焊口须经水压试验或探伤检查合格后，进行外套管的连接。保温接头采用热缩带和电熔焊双密封的接头型式。先做管接头套管，和保温管外护管焊接，然后做气密性试验，试验合格后再打孔填料。管道现场安装完成后，对保温材料裸露处进行密封处理。 4介质：热媒水 5.管道保温采用高密度聚氨脂保温,任意位置聚氨酯泡沫熟料密度不应小于60kg/m³，供，回水管耐温100°C。外护管采用高密度聚乙烯树脂制造，密度应大于940kg/m³，且不应大于960kg/m³预 |  | m | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 11 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
制直埋保温管应符合GB/T29047-2021标准。。 6.管道检验及试验的要求：强度试验和严密性试验,强度试验压力2.4MPa,为设计压力1.5倍,严密性试验压力为2.0MPa,为设计压力1.25倍；水力冲洗，管网验收依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）进行
17 | 040501021002 | 警示(示踪)带铺设 | 警示(示踪)带 |  | m | 120
18 | 040502019001 | 热力管管件 | 1.种类:45°预制直埋保温煨制弯头 2.材质及规格:20# DN200 PN10 δ=8mm R=1.5D 3.接口形式:氩电联焊 4.接口保温材料:包含焊缝接口保温材料及安装、做法连接套管、气密试验,收缩带热熔粘贴,注料发泡发泡密度不小于60kg/m3、封堵标识 5.其他要求:管件质量应符合GB/T 12459-2017的标准要求。 |  | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 12 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 040502019002 | 热力管管件 | 1.种类:45°预制直埋保温煨制弯头 2.材质及规格:Q235B DN300 PN10 δ=9mm R=1.5D 3.接口形式:氩电联焊 4.接口保温材料:包含焊缝接口保温材料及安装、做法连接套管、气密试验,收缩带热熔粘贴,注料发泡发泡密度不小于60kg/m3、封堵标识 5.其他要求:管件质量应符合GB/T 12459-2017的标准要求。 |  | 个 | 16
20 | 040502019003 | 热力管管件 | 1.种类:45°预制直埋保温煨制弯头 2.材质及规格:Q235B DN350 PN10 δ=9mm R=1.5D 3.接口形式:氩电联焊 4.接口保温材料:包含焊缝接口保温材料及安装、做法连接套管、气密试验,收缩带热熔粘贴,注料发泡发泡密度不小于60kg/m3、封堵标识 5.其他要求:管件质量应符合GB/T 12459-2017的标准要求。 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 13 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称:焊缝X射线探伤 2.底片规格:80mm*300mm 3.管壁厚度:16mm以内 4.管道焊缝必须进行百分之百射线探伤，达到《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工业和质量分级》GB/T12605-2008中的II级质量要求 5.满足规范及设计要求 |  | 张 | 216
燃气管线
22 | 040501005005 | 塑料管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN90 PE100 SDR11 2.连接形式:电熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、严密性试验、空气吹扫 4.管道检验及试验要求:应按照《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63-2018 5.满足规范及设计要求 |  | m | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 14 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 040501005006 | 塑料管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN110 PE100 SDR11 2.连接形式:热熔对接 3.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、严密性试验、空气吹扫 4.管道检验及试验要求:应按照《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63-2018 5.满足规范及设计要求 |  | m | 22
24 | 040501005007 | 塑料管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE) DN160 PE100 SDR11 2.连接形式:热熔对接 3.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、严密性试验、空气吹扫 4.管道检验及试验要求:应按照《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63-2018 5，满足规范及设计要求 |  | m | 11
25 | 040502003001 | 塑料管管件 | 1.种类:45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN90 PE100 SDR11 3.连接形式:电熔熔接 4.满足规范及设计要求 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 15 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 040502003002 | 塑料管管件 | 1.种类:45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN110 PE100 SDR11 3.连接形式:对接熔接 4.满足规范及设计要求 |  | 个 | 8
27 | 040502003003 | 塑料管管件 | 1.种类:45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN160 PE100 SDR11 3.连接形式:对接熔接 4.满足规范及设计要求 |  | 个 | 4
28 | 040501021003 | 警示(示踪)带铺设 | 警示(示踪)带 |  | m | 44
自来水管线
29 | 040501005008 | 塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯(HDPE) 2.材质及规格:DN65公称压力 PN1.0MPa,实壁管 3.接口方式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:水压试验，管道冲洗、消毒 5.PE给水管及管件的选用应分别符合现行国家标准《给水聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | m | 33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 16 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 040501005009 | 塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯(HDPE) 2.材质及规格:DN80公称压力 PN1.0MPa,实壁管 3.接口方式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:水压试验，管道冲洗、消毒 5.PE给水管及管件的选用应分别符合现行国家标准《给水聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | m | 11
31 | 040501005010 | 塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯(HDPE) 2.材质及规格:DN100公称压力 PN1.0MPa,实壁管 3.接口方式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:水压试验，管道冲洗、消毒 5.PE给水管及管件的选用应分别符合现行国家标准《给水聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | m | 44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 17 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 040501005011 | 塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯(HDPE) 2.材质及规格:DN200公称压力 PN1.0MPa,实壁管 3.接口方式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:水压试验，管道冲洗、消毒 5.PE给水管及管件的选用应分别符合现行国家标准《给水聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | m | 11
33 | 040501005012 | 塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯(HDPE) 2.材质及规格:DN315公称压力 PN1.0MPa,实壁管 3.接口方式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:水压试验，管道冲洗、消毒 5.PE给水管及管件的选用应分别符合现行国家标准《给水聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | m | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 18 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 040502003004 | 塑料管管件 | 1.种类:聚乙烯45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN315 3.接口形式:热熔连接 4.PE给水管件的选用应分别符合现行国家标准（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | 个 | 4
35 | 040502003005 | 塑料管管件 | 1.种类:聚乙烯45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN200 3.接口形式:热熔连接 4.PE给水管件的选用应分别符合现行国家标准（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 19 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 040502003006 | 塑料管管件 | 1.种类:聚乙烯45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN100 3.接口形式:热熔连接 4.PE给水管件的选用应分别符合现行国家标准（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | 个 | 16
37 | 040502003007 | 塑料管管件 | 1.种类:聚乙烯45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN80 3.接口形式:热熔连接 4.PE给水管件的选用应分别符合现行国家标准（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 20 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 040502003008 | 塑料管管件 | 1.种类:聚乙烯45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN65 3.接口形式:热熔连接 4.PE给水管件的选用应分别符合现行国家标准（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | 个 | 12
人民路雨水管线与其它管线交叉处改造
自来水管线
39 | 040501005013 | 塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯(HDPE) 2.材质及规格:DN65公称压力 PN1.0MPa,实壁管 3.接口方式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:水压试验，管道冲洗、消毒 5.PE给水管及管件的选用应分别符合现行国家标准《给水聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | m | 86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 21 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 040501005014 | 塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯(HDPE) 2.材质及规格:DN100公称压力 PN1.0MPa,实壁管 3.接口方式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:水压试验，管道冲洗、消毒 5.PE给水管及管件的选用应分别符合现行国家标准《给水聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | m | 48
41 | 040501005015 | 塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯(HDPE) 2.材质及规格:DN315公称压力 PN1.0MPa,实壁管 3.接口方式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:水压试验，管道冲洗、消毒 5.PE给水管及管件的选用应分别符合现行国家标准《给水聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | m | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 22 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 040501021004 | 警示(示踪)带铺设 | 警示(示踪)带 |  | m | 166
43 | 040502003009 | 塑料管管件 | 1.种类:聚乙烯45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN315 3.接口形式:热熔连接 4.PE给水管件的选用应分别符合现行国家标准（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | 个 | 16
44 | 040502003010 | 塑料管管件 | 1.种类:聚乙烯45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN100 3.接口形式:热熔连接 4.PE给水管件的选用应分别符合现行国家标准（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | 个 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 23 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 040502003011 | 塑料管管件 | 1.种类:聚乙烯45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN65 3.接口形式:热熔连接 4.PE给水管件的选用应分别符合现行国家标准（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | 个 | 20
中水管线
46 | 040501005016 | 塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯(HDPE) 2.材质及规格:DN100公称压力 PN1.0MPa,实壁管 3.接口方式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:水压试验 5.PE给水管及管件的选用应分别符合现行国家标准《给水聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | m | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 24 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 040501005017 | 塑料管 | 1.名称：高密度聚乙烯(HDPE) 2.材质及规格:DN400公称压力 PN1.0MPa,实壁管 3.接口方式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:水压试验 5.PE给水管及管件的选用应分别符合现行国家标准《给水聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | m | 58
48 | 040501021005 | 警示(示踪)带铺设 | 警示(示踪)带 |  | m | 74
49 | 040502003012 | 塑料管管件 | 1.种类:聚乙烯45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN100 3.接口形式:热熔连接 4.PE给水管件的选用应分别符合现行国家标准（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 25 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 040502003013 | 塑料管管件 | 1.种类:聚乙烯45°弯头 2.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)DN400 3.接口形式:热熔连接 4.PE给水管件的选用应分别符合现行国家标准（GB/T13663.2-2018）和《给水聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的规定 |  | 个 | 12
供暖管线
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 26 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 040501006004 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护管硬质聚氦脂泡沫塑料预制直埋保温管： 无缝钢管20#钢管 Φ219*6.0；外套管Φ315*6 1.6MPa；保温层厚度43mm 2.连接形式:直埋预制保温管钢管的焊接，必须严格执行国家现行标准《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)和《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014) 3.接口保温材料：焊口须经水压试验或探伤检查合格后，进行外套管的连接。保温接头采用热缩带和电熔焊双密封的接头型式。先做管接头套管，和保温管外护管焊接，然后做气密性试验，试验合格后再打孔填料。管道现场安装完成后，对保温材料裸露处进行密封处理。 4.介质：热媒水 5.管道保温采用高密度聚氨脂保温,任意位置聚氨酯泡沫熟料密度不应小于60kg/m³，供，回水管耐温100°C。外护管采用高密度聚乙烯树脂制造，密度应大于940kg/m³，且不应大于960kg/m³预 |  | m | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 27 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
制直埋保温管应符合GB/T29047-2021标准。。 6.管道检验及试验的要求：强度试验和严密性试验,强度试验压力2.4MPa,为设计压力1.5倍,严密性试验压力为2.0MPa,为设计压力1.25倍；水力冲洗，管网验收依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）进行
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 28 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 040501006005 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护管硬质聚氦脂泡沫塑料预制直埋保温管： 螺旋焊钢管,材质为Q235B, Φ325*7；外套管Φ420*7 1.6MPa；保温层厚度40.5mm 2.连接形式:直埋预制保温管钢管的焊接，必须严格执行国家现行标准《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)和《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014) 3.接口保温材料：焊口须经水压试验或探伤检查合格后，进行外套管的连接。保温接头采用热缩带和电熔焊双密封的接头型式。先做管接头套管，和保温管外护管焊接，然后做气密性试验，试验合格后再打孔填料。管道现场安装完成后，对保温材料裸露处进行密封处理。 4.介质：热媒水 5.管道保温采用高密度聚氨脂保温,任意位置聚氨酯泡沫熟料密度不应小于60kg/m³，供，回水管耐温100°C。外护管采用高密度聚乙烯树脂制造，密度应大于940kg/m³，且不 |  | m | 158
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 29 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
应大于960kg/m³预制直埋保温管应符合GB/T29047-2021标准。。 6.管道检验及试验的要求：强度试验和严密性试验,强度试验压力2.4MPa,为设计压力1.5倍,严密性试验压力为2.0MPa,为设计压力1.25倍；水力冲洗，管网验收依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）进行
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 30 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 040501006006 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护管硬质聚氦脂泡沫塑料预制直埋保温管：螺旋焊钢管,材质为Q235BΦ377*7；外套管Φ500*8 1.6MPa；保温层厚度53.5mm 2.连接形式:直埋预制保温管钢管的焊接，必须严格执行国家现行标准《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)和《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014) 3.接口保温材料：焊口须经水压试验或探伤检查合格后，进行外套管的连接。保温接头采用热缩带和电熔焊双密封的接头型式。先做管接头套管，和保温管外护管焊接，然后做气密性试验，试验合格后再打孔填料。管道现场安装完成后，对保温材料裸露处进行密封处理。 4介质：热媒水 5.管道保温采用高密度聚氨脂保温,任意位置聚氨酯泡沫熟料密度不应小于60kg/m³，供，回水管耐温100°C。外护管采用高密度聚乙烯树脂制造，密度应大于940kg/m³，且不应大于960kg/m³预 |  | m | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 31 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
制直埋保温管应符合GB/T29047-2021标准。。 6.管道检验及试验的要求：强度试验和严密性试验,强度试验压力2.4MPa,为设计压力1.5倍,严密性试验压力为2.0MPa,为设计压力1.25倍；水力冲洗，管网验收依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）进行
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 32 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 040501006007 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护管硬质聚氦脂泡沫塑料预制直埋保温管：螺旋焊钢管,材质为Q235BΦ426*7；外套管Φ550*9 1.6MPa；保温层厚度53mm 2.连接形式:直埋预制保温管钢管的焊接，必须严格执行国家现行标准《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)和《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014) 3.接口保温材料：焊口须经水压试验或探伤检查合格后，进行外套管的连接。保温接头采用热缩带和电熔焊双密封的接头型式。先做管接头套管，和保温管外护管焊接，然后做气密性试验，试验合格后再打孔填料。管道现场安装完成后，对保温材料裸露处进行密封处理。 4介质：热媒水 5.管道保温采用高密度聚氨脂保温,任意位置聚氨酯泡沫熟料密度不应小于60kg/m³，供，回水管耐温100°C。外护管采用高密度聚乙烯树脂制造，密度应大于940kg/m³，且不应大于960kg/m³预 |  | m | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 33 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
制直埋保温管应符合GB/T29047-2021标准。。 6.管道检验及试验的要求：强度试验和严密性试验,强度试验压力2.4MPa,为设计压力1.5倍,严密性试验压力为2.0MPa,为设计压力1.25倍；水力冲洗，管网验收依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）进行
55 | 040501021006 | 警示(示踪)带铺设 | 警示(示踪)带 |  | m | 254
56 | 040502019004 | 热力管管件 | 1.种类:45°预制直埋保温煨制弯头 2.材质及规格:20# DN200 PN10 δ=8mm R=1.5D 3.接口形式:氩电联焊 4.接口保温材料:包含焊缝接口保温材料及安装、做法连接套管、气密试验,收缩带热熔粘贴,注料发泡发泡密度不小于60kg/m3、封堵标识 5.其他要求:管件质量应符合GB/T 12459-2017的标准要求。 |  | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 34 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 040502019005 | 热力管管件 | 1.种类:45°预制直埋保温煨制弯头 2.材质及规格:Q235B DN300 PN10 δ=9mm R=1.5D 3.接口形式:氩电联焊 4.接口保温材料:包含焊缝接口保温材料及安装、做法连接套管、气密试验,收缩带热熔粘贴,注料发泡发泡密度不小于60kg/m3、封堵标识 5.其他要求:管件质量应符合GB/T 12459-2017的标准要求。 |  | 个 | 24
58 | 040502019006 | 热力管管件 | 1.种类:45°预制直埋保温煨制弯头 2.材质及规格:Q235B DN350 PN10 δ=9mm R=1.5D 3.接口形式:氩电联焊 4.接口保温材料:包含焊缝接口保温材料及安装、做法连接套管、气密试验,收缩带热熔粘贴,注料发泡发泡密度不小于60kg/m3、封堵标识 5.其他要求:管件质量应符合GB/T 12459-2017的标准要求。 |  | 个 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 35 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 040502019007 | 热力管管件 | 1.种类:45°预制直埋保温煨制弯头 2.材质及规格:Q235B DN400 PN10 δ=9mm R=1.5D 3.接口形式:氩电联焊 4.接口保温材料:包含焊缝接口保温材料及安装、做法连接套管、气密试验,收缩带热熔粘贴,注料发泡发泡密度不小于60kg/m3、封堵标识 5.其他要求:管件质量应符合GB/T 12459-2017的标准要求。 |  | 个 | 16
60 | 030816003002 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称:焊缝X射线探伤 2.底片规格:80mm*300mm 3.管壁厚度:16mm以内 4.管道焊缝必须进行百分之百射线探伤，达到《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工业和质量分级》GB/T12605-2008中的II级质量要求 5.满足规范及设计要求 |  | 张 | 405
雨水管线
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 36 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 040504002003 | 雨水检查井 | 1.井筒、井盖、井圈材质及规格:做法详见22S521-34 规格：2400mm*2000mm 2.防坠装置品种及规格:井盖采用重型五防球墨铸铁井盖，井盖上应注明¦“雨水”字样或标记（井盖荷载等级为超汽20级），井盖应有防盗、防坠落措施 |  | 座 | 3
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 041201017 | 文明施工费
1.2 | 041201017001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 041201016001 | 临时设施费
1.4 | 041201020001 | 雨季施工增加费
1.5 | 041201024001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 04B001 | 工程定位复测费
1.7 | 041201023001 | 二次搬运费
1.8 | 041201021001 | 夜间施工增加费
1.9 | 041201021002 | 白天在地下室施工增加费
1.10 | 041201020002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 128043.18 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 128043.18 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 853621.21 | 15 |  | 128043.18
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 128043.18
合 计 |  | - | - |  | 128043.18
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 普工 | 工日 | 100
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  |  | 标段：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计