## 清单封-1 封面
清单封-1
包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目
招 标 工 程 量 清 单
| 招标人： | （盖章）
| 编制人： | （造价专业人员签字或盖章）
年 月 日

## 清单封-2 封面
清单封-2
| 工程名称： | 包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
| 编制人： | （造价专业人员签字或盖章）
| 复核人： | （注册造价工程师签字或盖章）
| 审定人： | （注册造价工程师签字或盖章）
| 编制单位： | （盖章）
| 企业法定代表人或其授权人： |  | （签字或盖章）
| 招标人： | （签字或盖章）
| 企业法定代表人或其授权人： |  | （签字或盖章）
编制时间： 年 月 日

## 最高投标限价表-1 最高投标限价编制说明
编制说明
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目
一、工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目。 二、编制依据： 1、建设单位提供的施工图纸； 2、《输电线路工程量清单计价规范（2021）》； 3、2018年《电力建设工程预算定额》； 4、材料价格执行内蒙古自治区建设工程造价管理总站发布的包头2026年2月价格信息及市场询价。 三、工程费用计算 1、本清单编制为常规施工内容，实际施工与清单不相符时以实际施工为准。 四、其他 1.暂列金含税金额为366360元； 2.专业工程暂估价含税金额为80000元整。

## 清单表-2 安装分部分项工程量清单
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
挖土方
1 | 100001SA0103 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型:直线杆分坑 | 基 |  | 3
2 | 100001SA0104 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型:耐张杆分坑 | 基 |  | 5
3 | 100001SA0304 | 挖土 | 1.地质类别:挖土一二类土 | m³ |  | 1833.32
4 | 100001SA0305 | 回填土 | 1.地质类别:回填土，一二类土 | m³ |  | 1329.85
5 | 100001SA0306 | 土方外运 | 1.装载机装土: 2.自卸汽车运土:2公里 | m³ |  | 503.47
6 | 100001SA0307 | 土方外运 | 1.土方外运:自卸汽车每增加1km | m³ |  | 503.47
混凝土基础及钢筋
7 | 100001SA1403 | 现浇基础 | 1.类型:垫层 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 | m³ |  | 16.84
8 | 100001SA1404 | 现浇基础 | 1.类型:混凝土独立基础 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 | m³ |  | 518.52
9 | 100001SA2402 | 保护帽 | 1.类型:保护帽 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 | m³ |  | 10.85
10 | 100001SA0403 | 现浇基础(构件)钢筋 | 1.种类:HPB300 2.规格:Φ8mm | t |  | 0.546
11 | 100001SA0404 | 现浇基础(构件)钢筋 | 1.种类:HPB400 2.规格:Φ25mm | t |  | 11.329
12 | 100001SA0602 | 地脚螺栓 | 1.种类:预埋螺栓 | t |  | 8.68
接地
13 | 100001SC0102 | 接地槽挖方及回填 | 1.地质类别:接地挖填土一二类土 | m³ |  | 386.88
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
14 | 100001CC0404 | 接地体敷设 | 1.材质:镀锌扁钢-4x40x190 | m |  | 7.96
15 | 100001CC0405 | 接地体敷设 | 1.材质:圆钢φ12（镀锌） | m |  | 968.47
16 | 100001CC0406 | 接地装置 | 1.接地装置名称:石墨接地模块 | 个 |  | 32
17 | [5 empty] | 1
钢管杆
18 | 100001SB0206 | 钢管杆组立 | 1.杆型:110ZG2-15 2.重量:14475KG 3.杆塔号:N6 | 基 |  | 1
19 | 100001SB0207 | 钢管杆组立 | 1.杆型:110ZG2-21 2.重量:17025KG 3.杆塔号:N5、N7 | 基 |  | 2
20 | 100001SB0208 | 钢管杆组立 | 1.杆型:110GGDZT-12 2.重量:21605KG 3.杆塔号:N1 | 基 |  | 1
21 | 100001SB0209 | 钢管杆组立 | 1.杆型:110GGDZT-18 2.重量:25610KG 3.杆塔号:N2、N3 | 基 |  | 2
22 | 100001SB0210 | 钢管杆组立 | 1.杆型:110JG5D-15 2.杆型:39985KG 3.杆塔号:N4、N8 | 基 |  | 2
23 | [5 empty] | 1
线材（避雷）
24 | 100001SD0305 | 导线架设 | 1.型号、规格:JL/G1A-300/25 2.回路数:单回路 | km |  | 4.104
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
25 | 100001SD0309 | 导线架设 | 1.型号、规格:JL/G1A-300/25（利旧） 2.回路数:单回路 | km |  | 0.612
26 | 100001SD0103 | 避雷线架设 | 1.型号、规格:地线JLB40-120 | km |  | 1.311
27 | [5 empty] | 1
光缆
28 | 100001SD0306 | 导线架设 | 1.名称:地线复合光缆(48芯) 2.型号、规格:光缆敷设OPGW-110 | km |  | 1.5
29 | 100001SE0106 | 导线耐张串 | 1.电压等级:110KV 2.绝缘子、金具串名称及型号:耐张串 3.组合形式:每串含耐张串1串，U型挂环U-1085 1串，地线耐张线夹NY-120G 1串 | 组 |  | 12
30 | 100001SE0108 | 悬垂串 | 1.电压等级:110KV 2.绝缘子、金具串名称及型号:悬垂串 3.组合形式:每组含悬垂串Z-0780 1组，直角挂板Z-0780 1组，直角挂板ZH-07100 1组，悬垂线夹XGZ-4022M 1组 | 组 |  | 5
31 | 100001SE0107 | 导线耐张串 | 1.电压等级:110KV 2.绝缘子、金具串名称及型号:耐张串U-1085 3.组合形式:每组含耐张串 ADSS用1组，直角挂板Z-0780 1组，直角挂板ZH-07100 1组，悬垂线夹XGZ-4022M 1组 | 组 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
32 | 100001SE0405 | 防振锤 | 1.规格或型号:防震鞭 ADSS | 个 |  | 2
33 | 100001SE0406 | 防振锤 | 1.规格或型号:防震锤 OPGW 光缆用 | 个 |  | 18
34 | 100001CC0202 | 中间接头 | 1.电压等级:中间接头盒 | 套/三相 |  | 2
35 | [5 empty] | 1
绝缘子
36 | 100001SE0109 | 导线耐张串 | 1.电压等级:110KV 2.绝缘子、金具串名称及型号:合成绝缘子FXBW-110/100 3.组合形式:每串含合成绝缘子FXBW-110/100 1串，U型挂环U-1290 4串，U型挂环U-1085 1串， 平行挂板-1080 1串，挂环（延长环）PH-10100 1串， 调整板（DB型） DB-1080-200 1串，直角挂板Z-1080 1串，联板（L型）L-10-70/400 2串，直角挂板Z-0780 2串，球头挂环QP-0750 2串，碗头挂板（WS型）WS-0770 2串，耐张线夹NY-300/25A 1串 | 串 |  | 78
37 | 100001SE0111 | 导线耐张串 | 1.电压等级:110KV 2.绝缘子、金具串名称及型号:合成绝缘子FXBW-110/100 3.组合形式:每串含合成绝缘子FXBW-110/100G 1串，U型挂环U-1290 1串，U型挂环U-1085 1串，调整板（DB型） DB-1080-200 1串，直角挂板Z-1080 2串，联板（L型）L-10-70/400 2串，直角挂板Z-0780 2串，球头挂环QP-0750 2串，碗头挂板（WS型）WS-0770 2串，耐张线夹NY-300/25A 1串 | 串 |  | 20
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
38 | 100001SE0407 | 防振锤 | 1.规格或型号:防振锤 FD-5 | 个 |  | 54
39 | 100001SE0408 | 防振锤 | 1.规格或型号:防振锤 FD-3 | 个 |  | 18
40 | 100001SE0302 | 跳线制作及安装 | 1.跳线类型:跳线承担TXCD | 套 |  | 5
其他
41 | 100001SF0602 | 防鸟装置 | 1.名称:防鸟刺安装 | 个 |  | 96
42 | 100001SF0505 | 标志牌 | 1.名称:杆塔标志牌安装 | 块 |  | 8
43 | 100001SF0506 | 相序牌 | 1.名称:相序牌安装 | 块 |  | 24
44 | 100001SF0507 | 警示牌 | 1.名称:警示牌安装 | 块 |  | 8
45 | 100001SF0702 | 防坠落装置 | 1.名称:防坠落装置 | m |  | 240
46 | 100001SF0703 | 防坠落装置 | 1.名称:转换器 防坠器 | 套 |  | 4
47 | 100001SD0504 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:钻越35KV | 处 |  | 2
48 | 100001SD0505 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:跨越土路 | 处 |  | 4
49 | 100001SD0506 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:跨越10kV | 处 |  | 3
50 | 100001CG0502 | 施工道路 | 1.路床整形平均厚度:施工现场推土修路深度0.5米 | m² |  | 5700
拆除
51 | 100001SB0101 | 混凝土杆组立 | 1.杆型:拆除电线杆 | 基 |  | 6
52 | 100001SD0307 | 导线架设 | 1.型号、规格:拆除JL-GIA300/25 2.回路数:单回路 | km |  | 4.32
53 | 100001SD0104 | 避雷线架设 | 1.型号、规格:拆除地线JBL40-120 | km |  | 2.76
54 | 100001SD0308 | 导线架设 | 1.型号、规格:拆除OPGW 光缆 | km |  | 1.38
调试费
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
55 | 100001CE0601 | 输电线路试运 | 1.电压等级:110KV 2.线路长度:1140 | 回 |  | 1
挡土墙土石方方
56 | 100001SA0308 | 机械开挖 松砂石 | 1.地质类别:挖掘机挖松砂石 | m³ |  | 394.84
57 | 100001SA0309 | 松砂石外运 | 1.装载机装松砂石: 2.松砂石外运:2公里 | m³ |  | 394.84
58 | 100001SA0310 | 松砂石外运 | 1.松砂石外运:自卸汽车每增加1km | m³ |  | 394.84
59 | 100001SA0311 | 外购土回填 | 1.地质类别:回填土，一二类土 2.含机械碾压: 3.含外购土材料,运距等费用: | m³ |  | 300
60 | [5 empty] | 1
挡土墙混凝土基础及钢筋
61 | 100001SA1405 | 现浇基础 | 1.类型:混凝土条形基础 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25 4.含模板制作及安拆: | m³ |  | 66.96
62 | 100001SA1406 | 现浇挡墙 | 1.类型:混凝土挡墙 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25 4.含模板制作及安拆: | m³ |  | 191.64
63 | 100001SA0405 | 现浇基础(构件)钢筋 | 1.种类:HPB300 2.规格:Φ8mm | t |  | 0.783
64 | 100001SA0406 | 现浇基础(构件)钢筋 | 1.种类:HPB400 2.规格:Φ12mm | t |  | 1.145
65 | 100001SA0407 | 现浇基础(构件)钢筋 | 1.种类:HPB400 2.规格:Φ14mm | t |  | 6.094
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
66 | 100001SA0408 | 现浇基础(构件)钢筋 | 1.种类:HPB400 2.规格:Φ16mm | t |  | 4.301
67 | [5 empty] | 1

## 清单表-3 措施项目清单
清单表-3
措施项目清单
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
1 |  | 单价措施项目
2 |  | 总价措施项目
3 |  | 投标人增列项目

## 清单表-4 其他项目清单
清单表-4
其他项目清单
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金 额(元) |  | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额 | 366360 |  | 明细详见清单表-4.1
2 | 暂估价 | 80000
2.1 | 材料、工程设备暂估单价 | - |  | 明细详见清单表-4.2
2.2 | 专业工程暂估价 | 80000 |  | 明细详见清单表-4.3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见清单表-4.4
4 | 施工总承包服务费计价 |  |  | 明细详见清单表-4.5
5 | 其他
二 | 投标人增列项目
注：合同中约定的其他项目可包含招标人采购设备材料的二次转运及卸车保管费、建设场地征用及清理项费。

## 清单表-4.1 暂列金额明细表
清单表-4.1
暂列金额明细表
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目 |  |  |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额 |  | 备注
1.1 | 暂列金额 | 项 | 366360
合计 |  |  | 366360 |  | ——
注：本表由招标人填写，也可只列暂列金额总额，由投标人将上述暂列金额计入清单表-4中。

## 清单表-4.2 材料、工程设备暂估单价表
清单表-4.2
材料、工程设备暂估单价表
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料、工程设备名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注
一 | 安装工程
二 | 措施项目
注：此表由招标人填写，编制最高投标限价和投标报价时，需将上述材料暂估价计入全费用综合单价。

## 清单表-4.3 专业工程暂估价表
清单表-4.3
专业工程暂估价表
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目
序号 | 项 目 名 称 | 主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） | 备注
2.21 | 金具检测费 |  | 项 | 1 | 80000
合计 |  |  |  |  | 80000
注：此表由招标人填写，由投标人将上述专业工程暂估价计入清单表-4中。

## 清单表-4.4 计日工表
清单表-4.4
计 日 工 表
工程名称：包头市石拐区古石线110KV高压输电线路改造项目
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 | 人工 |  | 1
二 | 材料 |  | 1
三 | 施工机械 |  | 1
注：此表项目名称、工程量由招标人填写。编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价。