## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西工业供水管网工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 040501005001 | 塑料管 | 1.名称:PE100聚乙烯管 2.材质及规格:PE100聚乙烯管 DN200（De225) 公称压力1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:给水管道水压试验及消毒冲洗 |  | m | 6018.9
2 | 040501012001 | 顶管 | 1.土壤类别:综合考虑； 2.顶管工作方式:综合考虑； 3.管道材质及规格:C30（Ⅲ级）钢筋混凝土管，橡胶圈密封连接并预留3~5mm注浆间隙、接口用环氧密封膏封堵防渗； 4.触变泥浆要求:触变泥浆注浆(压力0.3~0.5MPa)填充间隙、减阻控沉,施工控制管道轴线偏差≤5mm/m、总偏差≤30mm,控制噪声及施工安全； 5.管道检验及试验要求:完工后按设计压力1.5倍做水压试验,合格后投用； |  | m | 233.4
3 | 040501011001 | 顶管工作井(坑) | 1、顶进后座及坑内平台安拆 每坑管径1200mm以内 2、每处过路处两根管设置1座共用 |  | 座 | 6
4 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 | 1.警示带 2.给水管道顶部上方300mm处设置400mm宽塑料标识带 |  | m | 5785.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西工业供水管网工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 040504002001 | 钢筋混凝土阀门井 | 1.名称:钢筋混凝土阀门井 2.规格:1300x1300 3.详见:07MS101-2,66页 4.井盖和井圈:阀门井盖采用φ700球墨铸铁井盖及井圈(材料QT500-7),井盖满足六防(防偷盗、防坠落、防移位、防响、放跳、防漂移),并应符合《阀门井盖》(GB/T23858-2009)的要求 |  | 座 | 9
6 | 040504002002 | 钢筋混凝土阀门井 | 1.名称:钢筋混凝土阀门井 2.规格:1500x2100 3.详见:07MS101-2,66页 4.井盖和井圈:阀门井盖采用φ700球墨铸铁井盖及井圈(材料QT500-7),井盖满足六防(防偷盗、防坠落、防移位、防响、放跳、防漂移),并应符合《阀门井盖》(GB/T23858-2009)的要求 |  | 座 | 8
7 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:铸铁 DN200 1.6MPa 3.连接方式:法兰连接 （含法兰） 4.阀门水压试验 |  | 个 | 25
8 | 040502003001 | 塑料管管件 | 1.种类:单盘短管 2.材质及规格:聚乙烯PE DN200 3.连接方式:热熔 |  | 个 | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西工业供水管网工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1.种类:法兰式松套伸缩接头 2.材质及规格:铸铁 DN200 1.6MPa 3.连接方式:法兰（含法兰） |  | 个 | 25
10 | 040502003002 | 塑料管管件 | 1.种类:热熔底三通 2.材质及规格:聚乙烯PE DN200xDN200 3.连接方式:热熔 4.管道检验及试验要求:给水管道水压试验及消毒冲洗 |  | 个 | 9
11 | 040502007001 | 盲堵板 | 1.种类:堵头 2.材质及规格:聚乙烯PE DN200 3.连接方式:热熔 4.管道检验及试验要求:给水管道水压试验及消毒冲洗 |  | 个 | 11
12 | 040504002003 | 钢筋混凝土矩形排气井 | 1.名称:钢筋混凝土矩形排气井 2.规格:1600*2000mm,适合DN200管道 3.详见:07MS101-2,162页 4.井盖和井圈:阀门井盖采用φ700球墨铸铁井盖及井圈(材料QT500-7),井盖满足六防(防偷盗、防坠落、防移位、防响、放跳、防漂移),并应符合《阀门井盖》(GB/T23858-2009)的要求 |  | 座 | 4
13 | 040502003003 | 塑料管管件 | 1.种类:法兰三通 2.材质及规格:PE DN200×80 3.连接方式:热熔，含法兰短管 4.管道检验及试验要求:给水管道水压试验及消毒冲洗 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西工业供水管网工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸铁 DN80 1.6MPa 3.连接方式:法兰连接 （含法兰） 4.阀门水压试验 |  | 个 | 8
15 | 040502003008 | 塑料管管件 | 1.种类:单盘短管 2.材质及规格:聚乙烯PE DN80 3.连接方式:热熔 |  | 个 | 16
16 | 040502005003 | 阀门 | 1.种类:自动排气阀 2.材质及规格:铸铁 DN80 1.6MPa 3.连接方式:法兰连接 含法兰 4.阀门水压试验 |  | 个 | 8
17 | 040504002004 | 钢筋混凝土排泥井 | 1.名称:钢筋混凝土排泥井 2.规格:1400x1800 mm 3.详见:07MS101-2,66页 4.井盖和井圈:阀门井盖采用φ700球墨铸铁井盖及井圈(材料QT500-7),井盖满足六防(防偷盗、防坠落、防移位、防响、放跳、防漂移),并应符合《阀门井盖》(GB/T23858-2009)的要求 |  | 座 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西工业供水管网工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 040504001001 | 砖砌排泥湿井∅1200 | 1.名称:砖砌排泥湿井∅1200 2.详见:07MS101-2,58页 3.井盖和井圈:阀门井盖采用φ700球墨铸铁井盖及井圈(材料QT500-7),井盖满足六防(防偷盗、防坠落、防移位、防响、放跳、防漂移),并应符合《阀门井盖》(GB/T23858-2009)的要求 |  | 座 | 4
19 | 040502005004 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸铁 DN80 1.6MPa 3.连接方式:法兰连接 （含法兰） 4.阀门水压试验 |  | 个 | 8
20 | 040502003004 | 塑料管管件 | 1.种类:单盘短管 2.材质及规格:PE DN80 3.连接方式:热熔 4.管道检验及试验要求:给水管道水压试验及消毒冲洗 |  | 个 | 8
21 | 040501005002 | 塑料管 | 1.名称:PE100聚乙烯管 2.材质及规格:PE100聚乙烯管 DN80（De90) 公称压力1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:给水管道水压试验及消毒冲洗 |  | m | 40
22 | 040502003005 | 塑料管管件 | 1.种类:热熔底三通 2.材质及规格:聚乙烯PE DN200×80 3.连接方式:热熔 4.管道检验及试验要求:给水管道水压试验及消毒冲洗 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西工业供水管网工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 040504002005 | 阀门井 钢筋混凝土井 | 1.名称:阀门井 钢筋混凝土井 2.规格:1800x2600 3.详见:07MS101-2,88页 4.井盖和井圈:阀门井盖采用φ700球墨铸铁井盖及井圈(材料QT500-7),井盖满足六防(防偷盗、防坠落、防移位、防响、放跳、防漂移),并应符合《阀门井盖》(GB/T23858-2009)的要求 |  | 座 | 2
24 | 040502005005 | 阀门 | 1.种类:电磁流量计 2.材质及规格:钢制 DN200 1.6MPa 3.连接方式:法兰连接 （含法兰） 4.阀门水压试验 |  | 个 | 2
25 | 040502005006 | 阀门 | 1.种类:高精度活塞式调流阀 2.材质及规格:球墨铸铁 DN200 1.6MPa 3.连接方式:法兰连接 （含法兰） 4.阀门水压试验 |  | 个 | 2
26 | 040502003006 | 塑料管管件 | 1.种类:单盘短管 2.材质及规格:PE DN200 3.连接方式:热熔 4.管道检验及试验要求:给水管道水压试验及消毒冲洗 |  | 个 | 4
27 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1.种类:法兰式松套伸缩接头 2.材质及规格:铸铁 DN200 1.6MPa 3.连接方式:法兰（含法兰） 4.阀门水压试验 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西工业供水管网工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 040502003007 | 塑料管管件 | 1.种类:90弯头 2.材质及规格:PE DN200xDN200 3.连接方式:热熔 4.管道检验及试验要求:给水管道水压试验及消毒冲洗 |  | 个 | 4
29 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 | 1、在管道弯头、三通、阀门等处应设支墩 2、给水管道混凝土支墩参照《柔性接口给水管道支墩》(10S505)图集施作,10S505(Fwd,k=1.25MPa,Φd=20°) 3、C15混凝土，含模板 |  | m3 | 26.52
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：管道工程 |  |  | 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西工业供水管网工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 041201017 | 文明施工费
1.2 | 041201017001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 041201016001 | 临时设施费
1.4 | 041201020001 | 雨季施工增加费
1.5 | 04B001 | 工程定位复测费
1.6 | 041201023001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表（显示安全生产计提费和材料检验
其他项目清单计价表
工程名称：管道工程 |  | 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西工业供水管网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  | 31182.97 |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：管道工程 |  |  | 标段：独贵塔拉产业园南项目区泰四路西工业供水管网工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计