## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【1.建筑
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1.建筑拆除 |  |  |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011602002001 | 钢筋混凝土板、雨篷板拆除 | 1.构件名称:钢筋混凝土梁、板、雨篷板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:以构件实际尺寸为准 3.构件表面的附着物种类:综合拆除构件各类所包含的附着物 |  | m3 | 23.45
2 | 011602002002 | 钢筋混凝土柱拆除 | 1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:以构件实际尺寸为准 |  | m3 | 8.1
3 | 011602002003 | 钢筋混凝土楼梯拆除 | 1.构件名称:钢筋混凝土楼梯 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:以构件实际尺寸为准 |  | m2 | 37.08
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:旋转楼梯扶手等其他混凝土小型构件 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:以构件实际尺寸为准 |  | m3 | 1.44
5 | 011601001001 | 砖砌墙体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体 2.砌体材质:实心砖 3.拆除高度:3.6m以内 4.拆除砌体的截面尺寸:厚370mm以内 5.砌体表面的附着物种类:综合拆除构件各类所包含的附着物 |  | m3 | 25.7
6 | 011601001002 | 轻质隔墙拆除 | 1.砌体名称:轻质隔墙 2.砌体材质:轻质隔墙 3.拆除高度:3.6m以内 4.拆除砌体的截面尺寸:厚200mm以内 |  | m3 | 4.24
7 | 011601001003 | 其他砌体拆除 | 1.砌体名称:台阶、花池等其他砌体 2.砌体材质:综合各类材质砌体 |  | m3 | 8.09
8 | 011605001001 | 地砖拆除 | 1.拆除的基层类型:面层、结合层（满足改造要求） |  | m2 | 2.95
9 | 011609002001 | 轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨 2.拆除隔墙的饰面种类:石膏板 |  | m2 | 6.78
10 | 011609002002 | 细木工板隔断拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类:细木工板 |  | m2 | 58.83
11 | 011609002003 | 玻璃隔断拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:玻璃隔断 |  | m2 | 31.81
12 | 011606002001 | 木质墙裙拆除 | 1.龙骨及饰面种类:木质墙裙 |  | m2 | 78.61
13 | 011606002002 | 电梯套口拆除 | 1.龙骨及饰面种类:综合各类材质 |  | m2 | 5.82
14 | 011605002001 | 油漆涂料层拆除 | 1.铲除的类型:面层 2.饰面材料种类:综合各类油漆、涂料 |  | m2 | 637.13
15 | 011605002002 | 踢脚线拆除 | 1.饰面材料种类:综合各类踢脚线 |  | m2 | 4.1
16 | 011606003001 | 吊顶拆除 | 1.拆除的基层类型:综合各类基层龙骨 2.龙骨及饰面种类:综合各类吊顶饰面 |  | m2 | 210.29
17 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除门窗类型:综合各类金属门窗、玻璃门窗 |  | m2 | 824.2
18 | 011614001001 | 暖气罩拆除 | 1.暖气罩材质:综合各类材质 |  | m2 | 193.84
19 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.窗台板平面尺寸:以实际尺寸为准 |  | m | 125.48
20 | 011614005001 | 窗帘盒拆除 | 1.窗帘盒的平面尺寸:以实际尺寸为准 |  | m | 112.05
21 | 01B001 | 广告牌拆除 | 1.广告牌材质:综合各类材质广告牌 |  | m2 | 30
22 | 01B002 | LED显示屏拆除 | 1.LED显示屏利旧拆除 |  | m2 | 6
23 | 011605001002 | 室外地砖拆除 | 1.拆除的基层类型:面层、结合层、找平层等 2.饰面材料种类:广场砖 |  | m2 | 32.85
24 | 011608002001 | 铲除涂料面 |  |  | m2 | 3924
25 | 011607002001 | 屋面防水层拆除 | 1.防水层种类:卷材防水 |  | m2 | 260
26 | 01B003 | 楼层运出垃圾 | 1.楼层运出垃圾 高度30m以内 |  | m3 | 237.52
27 | 010103002001 | 垃圾清运出场 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑运距 3.消纳:自行考虑消纳 |  | m3 | 237.52
分部小计
措施项目
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【1.建筑拆除】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1.建筑拆除 |  |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【1.建筑拆除】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1.建筑拆除 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【1.建筑拆除】
规费、税金项目计价表
工程名称：1.建筑拆除 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【2.采暖
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2.采暖拆除 |  |  |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001002001 | 管道拆除 | 1.名称:管道拆除 2.管径:综合考虑 3.其他:拆除后运至甲方指定地点 |  | m | 848
2 | 031005001001 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.片数:综合考虑 3.其他:拆除后运至甲方指定地点 |  | 组 | 117
分部小计
措施项目
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【2.采暖拆除】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2.采暖拆除 |  |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【2.采暖拆除】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2.采暖拆除 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【2.采暖拆除】
规费、税金项目计价表
工程名称：2.采暖拆除 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【3.电气
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3.电气拆除 |  |  |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030412004001 | 灯具拆除 | 1.名称:管道拆除 2.类型:综合考虑 3.其他:拆除后运至甲方指定地点 |  | 套 | 50
2 | 030404034001 | 面板拆除 | 1.名称:面板拆除 2.类型:开关、插座、弱电等面板 3.其他:拆除后运至甲方指定地点 |  | 个 | 80
3 | 030411001001 | 电线管拆除 | 1.名称:电线管拆除 2.管径:综合考虑 3.其他:拆除后运至甲方指定地点 |  | m | 500
4 | 030411004001 | 电线拆除 | 1.名称:电线拆除 2.管径:综合考虑 3.其他:拆除后运至甲方指定地点 |  | m | 1500
分部小计
措施项目
5 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【3.电气拆除】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：3.电气拆除 |  |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【3.电气拆除】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：3.电气拆除 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【3.电气拆除】
规费、税金项目计价表
工程名称：3.电气拆除 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【4.建筑
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4.建筑修缮 |  |  |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
室内
1 | 011207001004 | 双层石膏板封堵 | 1.材料种类、规格:双层石膏板，厚度见设计要求 2.使用部位:电梯门洞 |  | m2 | 4.92
分部小计
外墙
2 | 011201001001 | 外墙抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平 3.其他要求:墙体不同材料交接处加铺300宽热镀锌钢丝网片 |  | m2 | 3924
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:3~5厚外墙防水腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:一底两面外墙饰面真石漆,颜色设计选样 |  | m2 | 3924
分部小计
门窗
4 | 010807001001 | 金属外窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:以设计图示尺寸为准 2.框、扇材质:外窗采用65系列隔热铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6+12Ar+6Low-E中空玻璃，玻璃厚度根据工艺要求,并不得小于5厚.气密性能不低于6级，保温性能：传热系数K为2.2W/（m²·K）,抗风性能≥3000Pa，水密性为3级,隔声等级3级，遮阳系数指标0.62 4.其他要求:开启扇配铝合金纱窗带安全锁 |  | m2 | 685.93
5 | 010805005001 | 钢化玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1524 洞口尺寸1500mm×2400mm 2.框材质:2mm厚氟碳喷涂铝板 3.玻璃品种、厚度:12mm厚单片钢化玻璃 4.其他:含合页、门拉手、门锁等全部五金件 |  | m2 | 3.6
6 | 010802001001 | 定制肯德基门 | 1.门代号及洞口尺寸:定制成品肯德基门 2.门框、扇材质:成品肯德基门 3.其他要求:含合页、门拉手、门锁等全部五金件 |  | m2 | 28.04
分部小计
外跨电梯
7 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m 内 3.弃土运距:无 |  | m3 | 112.95
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:以设计图纸要求为准 4.填方来源、运距:场内存土 |  | m3 | 67.59
9 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:根据现场自行考虑运距 |  | m3 | 45.36
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土浇筑方式:自行考虑 |  | m3 | 2.5
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土浇筑方式:自行考虑 |  | m3 | 28.57
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土浇筑方式:自行考虑 |  | m3 | 0.91
13 | 010504001001 | 电梯基坑墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土浇筑方式:自行考虑 |  | m3 | 4.72
14 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土浇筑方式:自行考虑 |  | m3 | 5.65
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18 |  | t | 0.128
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 |  | t | 2.371
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10 |  | t | 0.277
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8 |  | t | 0.314
19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ6 |  | t | 0.008
20 | 010515002001 | 吊钩 | 1.钢筋种类、规格:Q235B φ20 |  | t | 0.002
21 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料规格:φ10以内 2.植入深度:以设计图纸要求为准 3.植筋胶品种:满足设计和规范要求 |  | 根 | 59
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235C 2.规格:综合各类规格 3.铁件尺寸:以设计图示尺寸为准 |  | t | 0.134
23 | 010603002001 | 钢柱 | 1.柱类型:箱型 焊接 2.钢材品种、规格:Q355C 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.防火要求:满足设计及规范要求 5.除锈要求:满足设计及规范要求 6.运距:自行考虑运距 |  | t | 7.221
24 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:箱型 焊接 2.钢材品种、规格:Q355C 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.防火要求:满足设计及规范要求 5.除锈要求:满足设计及规范要求 6.运距:自行考虑运距 |  | t | 8.202
25 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:除去钢柱、钢梁外的其他钢构件 2.钢材品种、规格:Q235C 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.防火要求:满足设计及规范要求 5.除锈要求:满足设计及规范要求 6.运距:自行考虑运距 |  | t | 0.968
26 | 040901010001 | 化学螺栓 | 1.材料种类:定型化学锚栓 2.材料规格:M16 |  | 套 | 64
27 | 011405001001 | 钢结构防腐涂料 | 1.防护材料种类:防腐材料 2.底漆:环氧富锌底漆，干膜厚度为35X2μm 3.中间漆:环氧云铁中间漆，干膜厚度为(70X1+50X2)μm |  | m2 | 259.6
28 | 011405001002 | 钢柱防火涂料 | 1.构件名称:钢柱防火涂料 2.耐火极限:≥3.00h 3.涂料类型:厚涂型 4.涂层厚度:25mm 5.等效热阻:0.23m·℃/W 6.热传导系数:0.1W/(m·℃ |  | m2 | 129.81
29 | 011405001003 | 钢梁防火涂料 | 1.构件名称:钢梁防火涂料 2.耐火极限:≥2.00h 3.涂料类型:厚涂型 4.涂层厚度:25mm 5.等效热阻:0.23m·℃/W 6.热传导系数:0.1W/(m·℃ |  | m2 | 129.79
分部小计
幕墙
30 | 011209002001 | 电梯玻璃幕墙 | 1.玻璃品种、规格、颜色:10+1.52PVB+10钢化夹胶玻璃（包含玻璃幕墙门斗的水平顶面） 2.粘结塞口材料种类:硅酮耐候胶 3.固定方式:点挂 |  | m2 | 251.03
31 | 011105003001 | 氟碳喷涂铝板踢脚 | 1.踢脚线高度:200mm 2.粘贴层厚度、材料种类:2mm厚氟碳喷涂铝板 3.面层材料品种、规格、颜色:详设计选用 4.防护材料种类:满足设计和规范要求 |  | m2 | 2.21
32 | 011209001001 | 门厅玻璃幕墙 | 1.玻璃品种、规格、颜色:10Low-e+12A+10钢化夹胶玻璃 2.固定方式:半隐框幕墙 3.嵌缝、塞口材料种类:硅酮结构胶、硅酮耐候胶 |  | m2 | 85.89
33 | 011207001005 | 铝板雨篷 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚氟碳喷涂铝板 |  | m2 | 113.45
34 | 011207001006 | 氟碳喷涂铝板门套 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚氟碳喷涂铝板 |  | m2 | 24.9
分部小计
坡道、台阶、平台、栏杆
35 | 010507004001 | 台阶 | 1.踏步高、宽:高150mm；宽280mm，共4步 2.做法、厚度:做法见12J1-155-台6（选择垫层A做法）,下设300厚中粗砂防冻胀层 3.面层厚度、材质:25mm厚烧毛花岗岩 |  | m2 | 11.96
36 | 010507001001 | 无障碍坡道 | 1.做法、厚度:做法见12J12-25-3,下设300厚中粗砂防冻胀层 2.面层厚度、材质:25mm厚烧毛花岗岩 |  | m2 | 9.24
37 | 010507001002 | 平台 | 1.做法、厚度:做法参照台阶,下设300厚中粗砂防冻胀层 2.面层厚度、材质:25厚烧毛花岗石 |  | m2 | 126.74
38 | 011503001001 | 不锈钢栏杆扶手 | 1.做法:做法详见12J12-21-⑥ 含预埋件 |  | m | 14.4
分部小计
措施项目
39 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.模板类型:复合模板 |  | m2 | 2.36
40 | 011702001002 | 独立基础模板 | 1.模板类型:复合模板 木支撑 |  | m2 | 17.88
41 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.柱截面尺寸:以设计图示尺寸为准 2.模板类型:复合模板 钢支撑 |  | m2 | 6.6
42 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1.模板类型:复合模板 钢支撑 |  | m2 | 37.74
43 | 011702016001 | 平板模板 | 1.支撑高度:4.6m以内 2.模板类型:复合模板 钢支撑 |  | m2 | 45.22
44 | 011701002001 | 外跨电梯外脚手架 | 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:32m以内 3.脚手架材质:综合各类 |  | m2 | 279.94
45 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.升降方式及启动装置:自行考虑 2.搭设高度及吊篮型号:高度34m 型号自行考虑 |  | m2 | 3924
46 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构 |  | 项 | 1
47 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构 |  | 项 | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【4.建筑修缮】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：4.建筑修缮 |  |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【4.建筑修缮】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：4.建筑修缮 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【4.建筑修缮】
规费、税金项目计价表
工程名称：4.建筑修缮 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【5.采暖
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5.采暖安装 |  |  |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
管道
1 | 031001001001 | 镀锌钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 540.9
2 | 031001001002 | 镀锌钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 308.5
3 | 031001001003 | 镀锌钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 2
4 | 031001001004 | 镀锌钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 47
5 | 031001001005 | 镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 111.58
6 | 031001001006 | 镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 电弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 3.9
分部小计
阀门
7 | 031003001001 | 铜截止阀DN25 | 1.类型:螺纹阀 2.型号:J11W-10T 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 64
8 | 031003001002 | 铜截止阀DN32 | 1.类型:螺纹阀 2.型号:J11W-10T 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 36
9 | 031003001003 | 铜截止阀DN40 | 1.类型:螺纹阀 2.型号:J11W-10T 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
10 | 031003003001 | 钢制蝶阀DN65 | 1.类型:焊接法兰阀 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.包括:与管道连接的2片法兰 |  | 个 | 3
11 | 031003003002 | 动态平衡阀DN65 | 1.类型:焊接法兰阀 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.包括:与管道连接的2片法兰 |  | 个 | 1
12 | 031003003003 | 钢制蝶阀DN80 | 1.类型:焊接法兰阀 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.包括:与管道连接的2片法兰 |  | 个 | 1
13 | 031003001004 | 手动温控阀DN25 | 1.类型:螺纹阀 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 64
14 | 031003001005 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:螺纹阀 2.型号:ZP-II 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.包括:自动排气阀前的截止阀 |  | 个 | 10
15 | 031003001006 | 自动跑风阀安装 | 1.名称:自动跑风阀安装 |  | 个 | 117
分部小计
散热器
16 | 031005001002 | 铸铁散热器-23片 | 1.名称:内腔无粘砂铸铁散热器 2.型号:SC(WS)-TZ4-6-8(10) 3.片数:23 |  | 组 | 78
17 | 031005001003 | 铸铁散热器-25片 | 1.名称:内腔无粘砂铸铁散热器 2.型号:SC(WS)-TZ4-6-8(10) 3.片数:25 |  | 组 | 25
18 | 031005001004 | 铸铁散热器-A型-25片 | 1.名称:内腔无粘砂铸铁散热器 2.型号:SC(WS)-TZY2-5-8(10) 3.片数:25 |  | 组 | 14
分部小计
其他
19 | 031005005001 | 电辐射板3kw | 1.名称:电辐射板3kw 2.安装位置:一层大门入口处 3.其他:满足规范及图纸要求 |  | 台 | 3
20 | 031001011001 | 与原有管道碰头 | 1.规格:DN20 2.连接方式:焊接 3.说明:包含管道接头处的全部费用，并满足设计规范要求 |  | 处 | 2
21 | 031001011002 | 与原有管道碰头 | 1.规格:DN40 2.连接方式:焊接 3.说明:包含管道接头处的全部费用，并满足设计规范要求 |  | 处 | 2
22 | 031001011003 | 与原有管道碰头 | 1.规格:DN65 2.连接方式:焊接 3.说明:包含管道接头处的全部费用，并满足设计规范要求 |  | 处 | 2
23 | 031001011004 | 与原有管道碰头 | 1.规格:DN80 2.连接方式:焊接 3.说明:包含管道接头处的全部费用，并满足设计规范要求 |  | 处 | 1
24 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆一道,调和漆两道 3.其他:色漆颜色应与室内墙面颜色一致 |  | m2 | 135.79
25 | 031002001001 | 管道支架 | 1.说明:管道支架制作安装 |  | kg | 289.39
26 | 031201003001 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆一道,调和漆两道 3.其他:色漆颜色应与室内墙面颜色一致 |  | kg | 289.39
27 | 031002003001 | 穿楼板套管制作安装 | 1.穿楼板钢管规格:DN25 |  | 个 | 31
28 | 031002003002 | 穿楼板套管制作安装 | 1.穿楼板钢管规格:DN32 |  | 个 | 60
29 | 031002003003 | 穿楼板套管制作安装 | 1.穿楼板钢管规格:DN65 |  | 个 | 8
30 | 031002003004 | 穿楼板套管制作安装 | 1.穿楼板钢管规格:DN80 |  | 个 | 1
31 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.名称:采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
32 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【5.采暖安装】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：5.采暖安装 |  |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【5.采暖安装】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：5.采暖安装 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【5.采暖安装】
规费、税金项目计价表
工程名称：5.采暖安装 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【6.暂列金额】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：6.暂列金额 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 247706.42 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 247706.42 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【6.暂列金额】
暂列金额明细表
工程名称：6.暂列金额 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 247706.42
合 计 |  |  |  | 247706.42 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【6.暂列金额】
规费、税金项目计价表
工程名称：6.暂列金额 |  | 标段：内蒙古财经大学经管大楼新文科综合实验室修缮 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13