## 清单扉页
|  | 2026年保障室中水管网维修 |  | 服务清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 服务清单
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
中水管网拆除
1 | 塑料管 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：塑料管 3.介质：中水 4.规格：de315 5.材质：PE100 6.连接方式：热熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | m | 100
2 | 塑料管 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：塑料管 3.介质：中水 4.规格：de250 5.材质：PE100 6.连接方式：热熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | m | 100
3 | 塑料管 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：塑料管 3.介质：中水 4.规格：de200 5.材质：PE100 6.连接方式：热熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | m | 300
4 | 塑料管 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：塑料管 3.介质：中水 4.规格：de160 5.材质：PE100 6.连接方式：热熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋 |  | m | 300
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。
5 | 塑料管 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：塑料管 3.介质：中水 4.规格：de110 5.材质：PE100 6.连接方式：热熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | m | 200
6 | 塑料管 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：塑料管 3.介质：中水 4.规格：de90 5.材质：PE100 6.连接方式：热熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | m | 100
7 | 电熔直接 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：电熔直接 3.介质：中水 4.规格：de315 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 10
8 | 电熔直接 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：电熔直接 3.介质：中水 4.规格：de250 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 |  | 个 | 20
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。
9 | 电熔直接 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：电熔直接 3.介质：中水 4.规格：de200 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 50
10 | 电熔直接 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：电熔直接 3.介质：中水 4.规格：de160 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 50
11 | 电熔直接 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：电熔直接 3.介质：中水 4.规格：de110 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 20
12 | 电熔直接 | 1.安装部位：室外管道维修 2.名称：电熔直接 3.介质：中水 4.规格：de90 5.材质：PE100 |  | 个 | 5
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。
13 | 电熔法兰 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：电熔法兰 3.介质：中水 4.规格：de315 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 2
14 | 电熔法兰 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：电熔法兰 3.介质：中水 4.规格：de250 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 4
15 | 电熔法兰 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：电熔法兰 3.介质：中水 4.规格：de200 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 10
16 | 电熔法兰 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：电熔法兰 3.介质：中水 4.规格：de160 |  | 个 | 20
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。
17 | 电熔法兰 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：电熔法兰 3.介质：中水 4.规格：de110 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 10
18 | 塑料管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：电熔弯头 3.介质：中水 4.规格：de315 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 2
19 | 塑料管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：电熔弯头 3.介质：中水 4.规格：de250 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 5
20 | 塑料管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：电熔弯头 |  | 个 | 15
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.介质：中水 4.规格：de200 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。
21 | 塑料管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：电熔弯头 3.介质：中水 4.规格：de160 5.材质：PE100 6.连接方式：电熔连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 20
22 | 蝶型止回阀 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：蝶型止回阀 3.介质：中水 4.规格：DN：250 5.材质：铸钢 6.连接方式：法兰连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 4
23 | 止回阀 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：蝶型止回阀 3.介质：中水 4.规格：DN200 5.材质：铸钢 6.连接方式：法兰连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 5
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | 止回阀 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：蝶形止回阀 3.介质：中水 4.规格：DN150 5.材质：铸钢 6.连接方式：法兰连接 7.压力等级：1.6MPa 8.维修更换，拆旧换新，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 5
25 | 塑料管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：抢修抱卡 3.介质：中水 4.规格：de315 5.材质：PE 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 2
26 | 塑料管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：抢修抱卡 3.介质：中水 4.规格：de250 5.材质：PE 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 2
27 | 塑料管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：抢修抱卡 3.介质：中水 4.规格：de200 5.材质：PE 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 5
28 | 塑料管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：抢修抱卡 |  | 个 | 5
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.介质：中水 4.规格：de160 5.材质：PE 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。
29 | 铸铁管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：哈夫抢修节 3.介质：中水 4.规格：DN600 5.材质：球墨铸铁 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 2
30 | 铸铁管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：哈夫抢修节 3.介质：中水 4.规格：DN500 5.材质：球墨铸铁 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 2
31 | 铸铁管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：哈夫抢修节 3.介质：中水 4.规格：DN400 5.材质：球墨铸铁 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 2
32 | 铸铁管管件 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：哈夫抢修节 3.介质：中水 4.规格：DN300 5.材质：球墨铸铁 |  | 个 | 5
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新埋深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。
33 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：涡轮蝶阀 3.介质：中水 4.规格：DN400 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新，井深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 1
34 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：涡轮蝶阀 3.介质：中水 4.规格：DN300 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新，井深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 2
35 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：涡轮蝶阀 3.介质：中水 4.规格：DN250 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新，井深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 5
36 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：涡轮蝶阀 3.介质：中水 4.规格：DN200 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新，井深1.6米，乙方购买材 |  | 个 | 20
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
料并安装，所有材料符合国家标准。
37 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：涡轮蝶阀 3.介质：中水 4.规格：DN150 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新，井深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 20
38 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：涡轮蝶阀 3.介质：中水 4.规格：DN100 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新，井深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 6
39 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：闸阀 3.介质：中水 4.规格：DN250 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新，井深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 1
40 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：闸阀 3.介质：中水 4.规格：DN200 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新，井深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 20
41 | 阀 | 1.安装部位：室外管道维 |  | 个 | 20
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
| 门 | 修更换 2.名称：闸阀 3.介质：中水 4.规格：DN150 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，拆旧换新，井深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。
42 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：闸阀 3.介质：中水 4.规格：DN100 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.0MPa 7.维修更换，拆旧换新，井深1.6米，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 5
43 | 法兰片焊接安装 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：法兰片焊接 3.规格：DN400 4.材质：铁 5.压力等级：1.6MPa 6.做法：电焊安装 7.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 4
44 | 法兰片焊接安装 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：法兰片焊接 3.规格：DN300 4.材质：铁 5.压力等级：1.6MPa 6.做法：电焊安装 7.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 6
45 | 法兰片焊接安装 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：法兰片焊接 3.规格：DN250 4.材质：铁 5.压力等级：1.6MPa |  | 个 | 6
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6.做法：电焊安装 7.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。
46 | 法兰片焊接安装 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：法兰片焊接 3.规格：DN200 4.材质：铁 5.压力等级：1.6MPa 6.做法：电焊安装 7.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 10
47 | 法兰片焊接安装 | 1.安装部位：室外管道维修更换 2.名称：法兰片焊接 3.规格：DN150 4.材质：铁 5.压力等级：1.6MPa 6.做法：电焊安装 7.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 个 | 20
48 | 发电机 | 1.安装部位：水泵电机维修更换 2.名称：水泵电机专用轴承 3.规格：309 4.材质：钢 5.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 套 | 10
49 | 发电机 | 1.安装部位：水泵电机维修更换 2.名称：水泵电机专用轴承 3.规格：6317 4.材质：钢 5.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 套 | 10
50 | 离心式泵 | 1.安装部位：水泵叶轮轴 2.名称：水泵机械密封套 3.规格：200KW水泵 4.材质：铜 |  | 套 | 6
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。
51 | 离心式泵 | 1.安装部位：水泵叶轮轴 2.名称：水泵机械密封套 3.规格：90KW水泵 4.材质：铜 5.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 套 | 6
52 | 离心式泵 | 1.安装部位：水泵叶轮轴 2.名称：水泵机械密封套 3.规格：75KW水泵 4.材质：铜 5.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 套 | 6
53 | 砌筑井 | 1.名称：阀门井（收口式） 2.规格：直径1.5m 深1.8m 3.材质：红砖砌筑 4.砌筑、勾缝、抹面：井内抹灰、设4-6爬梯 5.含Ø700铸铁井盖井圈 6.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 座 | 15
54 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.安装部位：阀门井盖维修拆除、更换 2.名称：球墨铸铁井盖 3.规格：700型 4.材质：球墨铸铁 5.做法：井盖内外抹灰固定 6.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 套 | 10
55 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.安装部位：阀门井盖维修拆除、更换 2.名称：水泥井圈井盖 3.规格：700型 4.材质：水泥预制 5.做法：井圈内外抹灰固定 6.维修更换，乙方购买材 |  | 套 | 5
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
料并安装，所有材料符合国家标准。
56 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.安装部位：阀门井盖维修拆除、更换 2.名称：树脂井圈井盖 3.规格：700型 4.材质：树脂塑料 5.做法：井圈内外抹灰固定 6.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准。 |  | 套 | 5
57 | 沟槽开挖 | 1.人工挖土 2.土壤类别：一、二类土 3.规格：宽1.2m*深2m 4.零星维修用挖土 |  | m3 | 100
58 | 210挖机 | 1.机械挖土 2.土壤类别：一、二类土 3.零星维修用挖土 |  | 小时 | 100
59 | 75挖机 | 1.机械挖土 2.土壤类别：一、二类土 3.零星维修用挖土 |  | 小时 | 200
60 | 水平导向钻进 | 1.安装部位：室外 2.名称：顶管 3.介质：中水 4.规格：de200 5.材质：PE 6.连接方式：热熔连接 7.压力等级：1.6MPA 8.管道压力要求及吹、扫设计要求：管道做压力实验 9.水平导向钻进，材料乙供，所有材料符合国家标准。 |  | m | 80
61 | 水平导向钻进 | 1.安装部位：室外 2.名称：顶管 3.介质：中水 4.规格：de160 5.材质：PE 6.连接方式：热熔连接 7.压力等级：1.6MPA 8.管道压力要求及吹、扫设计要求：管道做压力实验 9.水平导向钻进，材料乙 |  | m | 80
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
供，所有材料符合国家标准。
62 | 环保砖 | 1.名称：环保砖 2.规格、型号： 10*20*8cm 3.安装方式:拆旧换新，拆除、铺设10cm混凝土垫层 4.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准，施工器具等都由施工方自备 |  | m² | 500
63 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道井维修更换 2.名称：电动涡轮蝶阀 3.介质：中水 4.规格：DN200 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准，施工器具等都由施工方自备 |  | 个 | 2
64 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道井维修更换 2.名称：电动涡轮蝶阀 3.介质：中水 4.规格：DN150 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准，施工器具等都由施工方自备 |  | 个 | 3
65 | 阀门 | 1.安装部位：室外管道井维修更换 2.名称：电动涡轮蝶阀 3.介质：中水 4.规格：DN100 5.材质：铸钢 6.压力等级：1.6MPa 7.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准，施工器具等都由施工方自备 |  | 个 | 5
本页小计
服务名称：2026年保障室中水管网维修 |  |  | 标段：2026年保障室中水管网及电气维修项目 |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 服务内容（项目特征） |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
66 | 电焊工 | 1.管道配电室水鹤等电焊维修 2.维修更换，乙方购买材料并安装，所有材料符合国家标准，施工器具等都由施工方自备 |  | 工日 | 100
67 | 农用车 | 垃圾清运材料二次倒运 |  | 车 | 50
68 | 杂工 | 管道维修挖机开挖配合用人工 |  | 工日 | 200
本页小计
合 计