## Sheet1
一、 | 医用中心供氧系统
(一) | 中心供氧站
序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注
1 | 方舱式医用制氧系统 | 2台5m³ | 套 | 1 | 990000 | 990000
2 | 氧气自动切换汇流排 | 3S+3S | 套 | 1 | 43600 | 43600 | 6瓶组，含自动切换装置
3 | 氧气分气缸 | 0.1m³ | 台 | 1 | 6500 | 6500
4 | 安全阀 | DN20 | 个 | 1 | 1850 | 1850
5 | 单向阀 | DN20 | 个 | 1 | 150 | 150
6 | 铜管 | φ25×1.2 | 米 | 30 | 155 | 4650
7 | 安装辅料 |  | 项 | 1 | 6000 | 6000
小 计 | [5 empty] | 1052750
（二） | 管路系统
序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注
1 | 区域报警器(数显） | 二气 | 套 | 6 | 4800 | 28800 | 带报警及数据远传功能。
2 | 流量计 | ≥200L/min | 套 | 3 | 4350 | 13050
3 | 楼层控制阀 | DN15 | 个 | 3 | 85 | 255 | 材质：铜
4 | 铝合金小罩 | 45*20mm | 米 | 146 | 35 | 5110 | 铝合金喷涂，可拆卸，维修方便，美观耐用
5 | 铜管 | φ25×1.2 | 米 | 310 | 155 | 48050 | 化学成分稳定，焊接性能好，管材光滑，壁厚符合国标
6 | 铜管 | φ15×1 | 米 | 294 | 65 | 19110 | 化学成分稳定，焊接性能好，管材光滑，壁厚符合国标
7 | 铜管 | φ8×1 | 米 | 835 | 45 | 37575 | 化学成分稳定，焊接性能好，管材光滑，壁厚符合国标
8 | 套管 | DN40 | 个 | 6 | 48 | 288
9 | 套管 | DN25 | 个 | 63 | 26 | 1638
10 | 管路连接件 |  | 个 | 300 | 18 | 5400
11 | 管道支架制作与安装 |  | 米 | 225 | 10 | 2250
12 | 安装辅料 |  | 项 | 1 | 6000 | 6000
小 计 | [5 empty] | 167526
二、 | 负压吸引系统
（一） | 负压吸引站
序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注
1 | 油润式旋片真空泵 | 抽气量100m3/H，3kw | 台 | 2 | 75000 | 150000
2 | 真空罐 | 2m3 | 台 | 1 | 16850 | 16850 | 材质：碳钢，国家定点压力容器制造
3 | 高真空电磁阀 | DDC—JQ DN40 | 套 | 2 | 1980 | 3960 | 弱电电磁控制，密封性能好，自动开启灵活，使用寿命长
4 | 高真空蝶阀 | DN40 | 套 | 4 | 1350 | 5400
5 | 高真空蝶阀 | DN50 | 套 | 7 | 1550 | 10850
6 | 消毒灭菌装置 | 空气处理量200m3/H | 台 | 1 | 57000 | 57000
7 | 负压控制柜 | 2*3kw | 台 | 1 | 12600 | 12600
8 | 电接点真空表 | φ100 | 个 | 1 | 200 | 200 | 性能稳定，使用寿命长
9 | 压力开关 | 0.0~-101kpa | 个 | 1 | 530 | 530
10 | 排污阀 | DN25 | 个 | 2 | 98 | 196 | 符合国标要求
11 | 不锈钢圆法兰 | DN50-10 RF | 片 | 14 | 175 | 2450 | 法兰DN50，压力1000Kpa
12 | 不锈钢圆法兰 | DN40-10 RF | 片 | 12 | 165 | 1980 | 法兰DN40，压力1000Kpa
13 | 不锈钢方法兰 | DN40 PN1.0 | 片 | 4 | 165 | 660
14 | 铜管 | φ54×2 | 米 | 60 | 525 | 31500 | 化学成分稳定，焊接性能好，管材光滑，壁厚符合国标
15 | 铜管 | φ42×2 | 米 | 10 | 375 | 3750 | 化学成分稳定，焊接性能好，管材光滑，壁厚符合国标
16 | 压力监视报警箱 | 一气 | 套 | 1 | 3150 | 3150 | 带报警及数据远传功能。
17 | 电力电缆 | YJV3×6+2×4 | 米 | 40 | 55 | 2200 | 符合国标要求,3C认证
18 | 管路连接件 |  | 个 | 75 | 30 | 2250
19 | 安装辅料 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
小 计 | [5 empty] | 310526
（二） | 管路系统
序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注
1 | 楼层控制阀 | DN25 | 个 | 3 | 98 | 294 | 材质：铜
2 | 铜管 | φ54×2 | 米 | 110 | 525 | 57750 | 化学成分稳定，焊接性能好，管材光滑，壁厚符合国标
3 | 铜管 | φ32×1.5 | 米 | 294 | 285 | 83790 | 化学成分稳定，焊接性能好，管材光滑，壁厚符合国标
4 | 铜管 | φ10×1 | 米 | 835 | 50 | 41750 | 化学成分稳定，焊接性能好，管材光滑，壁厚符合国标
5 | 套管 | DN65 | 个 | 6 | 70 | 420
6 | 管路连接件 |  | 个 | 300 | 18 | 5400
7 | 安装辅料 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
小 计 | [5 empty] | 194404
三、 | 终端设备带系统
序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注
1 | 氧气维修阀 | DN8 | 个 | 63 | 128 | 8064 | 内置锁式开关，安全可靠
2 | 氧气插拔阀 | 国标 | 个 | 173 | 295 | 51035 | 硅胶垫密封，泄露率极低，按压次数10万次以上
3 | 负压插拔阀 | 国标 | 个 | 173 | 295 | 51035 | 硅胶垫密封，泄露率极低，按压次数10万次以上
4 | 治疗设备带 | ≥190*60 | 米 | 353 | 325 | 114725 | 优质铝合金喷涂处理，三腔室模块化组合，使用寿命长。
5 | 床头灯 | 内装T5,3W LED | 个 | 173 | 26 | 4498 | LED灯，使用寿命长，规格：3W
6 | 灯罩 |  | 个 | 173 | 15 | 2595
7 | 床头灯开关（单开） | 一开单控，10A | 个 | 173 | 13 | 2249 | 美观耐用，规格：10A
8 | 强电电源插座 | 五孔，10A | 个 | 346 | 15 | 5190
9 | 电源线 | 2.5mm² | 米 | 1100 | 7 | 7700
10 | 电源线 | 1mm² | 米 | 200 | 5 | 1000
11 | 金属软管 | φ16 | 米 | 400 | 6 | 2400
12 | 安装辅料 |  | 项 | 1 | 8000 | 8000
小 计 | [5 empty] | 258491
合计 | [5 empty] | 1983697
氧气站距离大楼管井处暂计200米，报价含运费、安装费、管理费、税金等。