## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南路沿线四标段施工 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001008001 | 预制直埋保温管 | 1.管道材质、规格:预制直埋保温管 DN65 PN=1.6 （无缝钢管外径De76 壁厚4.0 保温厚度 ：42.8mm） 2.连接形式:电弧焊 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 364
2 | 031002003006 | 热缩套袖补口 | 1.名称、类型:热缩套袖补口 2.规格:DN65 |  | 个 | 61
3 | 031001008002 | 预制直埋保温管 | 1.管道材质、规格:预制直埋保温管 DN80直埋保温管 DN65 PN=1.6 （无缝钢管外径De89 壁厚4.0 保温厚度：40mm） PN=1.6 2.连接形式:电弧焊 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 20
4 | 031002003007 | 热缩套袖补口 | 1.名称、类型:热缩套袖补口 2.规格:DN80 |  | 个 | 3
5 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒介 3.规格、压力等级:无缝钢管DN65（外径76 壁厚4.0） PN=1.6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.其他具体详见设计图纸 |  | m | 546
6 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒介 3.规格、压力等级:无缝钢管DN50（外径57 壁厚3.5） PN=1.6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.其他具体详见设计图纸 |  | m | 348
7 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒介 3.规格、压力等级:无缝 |  | m | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南路沿线四标段施工 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
钢管DN32（外径42 壁厚3.0） PN=1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.其他具体详见设计图纸
8 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒介 3.规格、压力等级:无缝钢管DN25（外径32 壁厚2.5） PN=1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.其他具体详见设计图纸 |  | m | 1061.9
9 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒介 3.规格、压力等级:无缝钢管DN20（外径27 壁厚2.5） PN=1.6 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.其他具体详见设计图纸 |  | m | 168
10 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒介 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)管 De32 PN=1.6 选用S4系列管材 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 180
11 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 |  | kg | 1368.86
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:红丹酚醛防锈漆，灰色调和漆 3.结构类型:金属结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 1368.86
13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:楼梯间共用管道刷油 2.油漆品种: 除轻锈、防锈底漆一道、防锈漆两道 |  | m2 | 560.96
14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 |  | m3 | 19.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南路沿线四标段施工 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN125以下
15 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN50以下 |  | m3 | 6.84
16 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布保护层 2.层数:2层 |  | m2 | 891.85
17 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道玻璃丝布外刷油 2.油漆品种:调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |  | m2 | 891.85
18 | 031003001009 | 铜球阀 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN40 PN=1.6 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
19 | 031003001010 | 锁闭阀 | 1.类型:锁闭阀 2.规格、压力等级:DN40 PN=1.6 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
20 | 031003003002 | 除污器 | 1.类型:除污器 2.规格、压力等级:DN40 PN=1.6 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 1
21 | 031003001001 | 铜球阀 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN32 PN=1.6 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 24
22 | 031003001002 | 锁闭阀 | 1.类型:锁闭阀 2.规格、压力等级:DN32 PN=1.6 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 24
23 | 031003003001 | 除污器 | 1.类型:除污器 2.规格、压力等级:DN32 PN=1.6 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 12
24 | 031003001011 | 铜球阀 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 PN=1.6 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 876
25 | 031003001012 | 锁闭阀 | 1.类型:锁闭阀 2.规格、压力等级:DN25 PN=1.6 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 876
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南路沿线四标段施工 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 031003003003 | 除污器 | 1.类型:除污器 2.规格、压力等级:DN25 PN=1.6 3.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 438
27 | 031003001003 | 铜球阀 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 PN=1.6 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 84
28 | 031003001004 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 PN=1.6 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 56
29 | 031003001007 | 闸阀 | 1.类型:闸阀（人井内） 2.规格、压力等级:DN65 PN=1.6 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 84
30 | 031003003004 | 除污器（人井内） | 1.类型:除污器（人井内） 2.规格、压力等级:DN65 PN=1.6 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 28
31 | 031003001008 | 球阀 | 1.类型:球阀（人井内） 2.规格、压力等级:DN32 PN=1.6 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 58
32 | 031003001013 | 闸阀（人井内） | 1.类型:闸阀（人井内） 2.规格、压力等级:DN80 PN=1.6 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
33 | 031003003005 | 除污器（人井内） | 1.类型:除污器（人井内） 2.规格、压力等级:DN80 PN=1.6 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
34 | 031003011003 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN65 |  | 副 | 112
35 | 031003011005 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN80 |  | 副 | 4
36 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN65 3.填料材质:套管与管道之间用非燃性保温材料填实，施工做法详见图集12N1 |  | 个 | 172
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南路沿线四标段施工 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN50 3.填料材质:套管与管道之间用非燃性保温材料填实，施工做法详见图集12N1 |  | 个 | 108
38 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN20 3.填料材质:套管与管道之间用非燃性保温材料填实，施工做法详见图集12N1 |  | 个 | 56
39 | 030411003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架安装（利旧） 2.规格:100*200 |  | m | 50
40 | 031003001014 | 直饮水阀门安装（利旧）管井内 | 1.类型:直饮水阀门安装（利旧）管井内 2.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 444
41 | 031003001015 | 自来水阀门安装（利旧）管井内 | 1.类型:自来水阀门安装（利旧）管井内 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 444
42 | 081202004001 | 方砖墙体钻孔 | 1.孔径:孔径200mm，孔长150mm，高度0.3米 |  | 个 | 29
43 | 081202004002 | 混凝土楼板钻孔 | 1.孔径:孔径100mm，孔长150mm |  | 个 | 29
44 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
45 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南路沿线四标段施工 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南路沿线四标段施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费（17962.28元）
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南路沿线四标段施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南路沿线四标段施工 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13